## RAPPORT_LE_SOMMER
SOURCE | RAPPORT_ID | DATE_FICHE | NUMERO | INDICE | REF_DOC | STATUT_NORM | COMMENTAIRE | PDF_PAGE | UPSERT_KEY | LAST_UPDATED | LOT_TYPE | SECTION | TABLE_TYPE
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145524 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145524_A | REF | REF non conforme (UGR<19 requis) | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145524_A¦REF¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145525 | C | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145525_C | REF | REF non conforme (UGR<19 requis) | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145525_C¦REF¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145527 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145527_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145527_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145528 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145528_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145528_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145529 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145529_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145529_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145530 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145530_A | VAO | VAO OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement EXT Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145530_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145531 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145531_A | VAO | VAO OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement EXT Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145531_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145532 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145532_A | VAO | VAO Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145532_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145533 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145533_A | VAO | VAO Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145533_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145535 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145535_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145535_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145536 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145536_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145536_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145537 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145537_A | REF | REF non conforme (UGR<24 requis) | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145537_A¦REF¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145537 | B | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145537_B | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145537_B¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145538 | B | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145538_B | REF | REF non fourni (UGR<19 requis) | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145538_B¦REF¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145539 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145539_A | REF | REF non fourni (UGR<19 requis) | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145539_A¦REF¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145540 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145540_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145540_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145541 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145541_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145541_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145542 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145542_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145542_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145543 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145543_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145543_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145544 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145544_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145544_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145545 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145545_A | VAO | VAO OK sous reserve valdiation BET Elec et Architecte | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145545_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145330 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_B1_R0_145330_A | REF | REF Sous reserve validation BET ELEC Uniformité majoritairement non conforme / non indiqué pour les espaces où cela est requis - Merci fournir une note calcul conforme à la norme EN 12464, incluant le calcul d’UGR conforme. | 4 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_B1_R0_145330_A¦REF¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145331 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_B1_R1_145331_A | REF | REF Sous reserve validation BET ELEC Uniformité majoritairement non conforme / non indiqué pour les espaces où cela est requis - Merci fournir une note calcul conforme à la norme EN 12464, incluant le calcul d’UGR conforme. | 4 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_B1_R1_145331_A¦REF¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 145332 | A | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_TZ_R2_145332_A | VAO | VAO Sous reserve validation BETElec à revoir | 4 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_TZ_R2_145332_A¦VAO¦BUREAUX¦LUMINAIRES_NDC¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | BUREAUX | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 245200 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245200_A | VAO | VAO OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve validation BET Elec et Architecte | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245200_A¦VAO¦AUBERGE¦LUMINAIRES_NDC¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | AUBERGE | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 245201 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245201_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte Sous reserve validation BET Elec et Architecte | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245201_A¦VAO¦AUBERGE¦LUMINAIRES_NDC¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | AUBERGE | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 245202 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245202_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245202_A¦VAO¦AUBERGE¦LUMINAIRES_NDC¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | AUBERGE | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 245203 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245203_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245203_A¦VAO¦AUBERGE¦LUMINAIRES_NDC¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | AUBERGE | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 245204 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245204_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte IRC non renseigné : merci d’indiquer l’IRC du luminaire | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245204_A¦VAO¦AUBERGE¦LUMINAIRES_NDC¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | AUBERGE | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 245205 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245205_A | VAO | VAO Sous reserve Note d'éclairement IRC non renseigné : merci d’indiquer l’IRC du luminaire Sous reserve validation BET Elec et Architecte OK sous reserve validation BET Elec et Architecte | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245205_A¦VAO¦AUBERGE¦LUMINAIRES_NDC¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | AUBERGE | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 245206 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245206_A | VAO | VAO Sous reserve validation BET Elec et Architecte OK sous reserve validation BET Elec et Architecte Sous reserve Note d'éclairement EXT | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245206_A¦VAO¦AUBERGE¦LUMINAIRES_NDC¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | AUBERGE | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345200 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345200_A | VAO | VAO OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve validation BET Elec et Architecte | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345200_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345201 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345201_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte OK sous reserve Note d'éclairement Sous reserve validation BET Elec et Architecte | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345201_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345202 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345202_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345202_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345203 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345203_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345203_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345204 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345204_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345204_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345205 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345205_A | VAO | VAO OK sous reserve validation BET Elec et Architecte IRC non renseigné : merci d’indiquer l’IRC du luminaire | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345205_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345206 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345206_A | VAO | VAO Sous reserve Note d'éclairement IRC non renseigné : merci d’indiquer l’IRC du luminaire Sous reserve validation BET Elec et Architecte OK sous reserve validation BET Elec et Architecte | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345206_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345207 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345207_A | VAO | VAO Sous reserve validation BET Elec et Architecte OK sous reserve validation BET Elec et Architecte Sous reserve Note d'éclairement EXT | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345207_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 345100 | A | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_NDC_HZ_TX_345100_A | VAO | VAO Non conforme : - Bureau directeur R+2 (U0<0.6 ; UGR>19) - Business center R+2 (U0<0.6 ; UGR>19) - Salle petit dej (Em <200Lx ; non fourni - <22) Sous reserve validation BET Elec En attente NDC Eclairement Chambres & hall (UGR) | 9 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_NDC_HZ_TX_345100_A¦VAO¦HOTEL¦LUMINAIRES_NDC¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | HOTEL | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 045083 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045083_A | VAO | VAO Sous réserve note d'éclairement <19 requis Sous réserve validation BET Elec et Architecte | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045083_A¦VAO¦INFRA¦LUMINAIRES_NDC¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | INFRA | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H | 23/12/2025 | 045077 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045077_A | VAO | VAO Sous réserve validation BET Elec et Architecte OK sous reserve validation BET Elec et Architecte Sous reserve note d'eclairement | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CFO_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045077_A¦VAO¦INFRA¦LUMINAIRES_NDC¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CFO | INFRA | LUMINAIRES_NDC
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 149211 | A | 149211 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149211¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 149212 | A | 149212 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149212¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 149213 | A | 149213 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149213¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 149216 | A | 149216 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149216¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 17/09/2025 | 149225 | A | 149225 | VSO | OK sous réserve de validation du BE CVC | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149225¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 02/10/2025 | 149232 | B | 149232 | VSO | Ic construction = 134,97 kg eq CO / m² 2 Eges PCE = 134,97 kg eq CO / m² 2 Seuil lot CVC : 157 kg eq CO /m² SDP 2 Indice B : ajout des panneaux rayonnant | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149232¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 149254 | A | 149254 | REF | Remontée de comptage à la GTB : - Comptage electrique CTA 01 / 02 / 03 /06 (modB/rs) - Comptage calorie CTA 01 / 02 / 03 - Camptage calories PRY DEC06 (départ PRY BUREAUX) / DEC 07 (départ PRY TOTEM?) p.13 : Comptage BUREAUX : SS1 / BX01 RDC / BX02 RDC ? etc. (que represente chaque comptage ?) Comment le comptage est prévu pour séparer les lots BUREAUX (PRY et autres)? | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149254¦REF¦BUREAUX¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 21/11/2025 | 149510 | E | 149510 | VSO | BUREAUX CTA01 02 03 06 INFRA CTA 04 05 AUBERGE : CTA 07 ET 08 HOTEL : CTA 12 13 14 Pré-filtre : M5 Soufflage : F7CA + F9 Reprise : M5 Exception CTA Attique Auberge et Hôtel = SF --> juste soufflage F7 augmentation de 16% max de la puissance de venitlation : Ok pour STD et calcul RT2012 Rendement (pour Qr / Q =1) : • Bureaux Lot1, Lot2, Hall bureaux, Service généraux, Hall hôtel : 80% • Exploitation Parking, Vestiaires vélos, Chambre Auberge, Chambre Hotel : 70% | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149510¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 149514 | A | 149514 | VSO | Pour mémoire | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149514¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 149516 | A | 149516 | VSO | Pour mémoire | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149516¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 149517 | A | 149517 | VSO | Pour mémoire | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149517¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 21/11/2025 | 149519 | B | 149519 | VSO | FT + tableau avec le local desservi, le type de matériel, les dimensions de gaines, des débits mini et maxi | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149519¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 149512 | C | 149512 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149512¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 149524 | C | 149524 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149524¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 149525 | C | 149525 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149525¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 16/09/2025 | 149539 | A | 149539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN- 10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF- EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 3 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦149539¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 249211 | A | 249211 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 6 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249211¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 249212 | A | 249212 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 6 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249212¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 249213 | A | 249213 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 6 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249213¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 249216 | A | 249216 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 6 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249216¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 249254 | B | 249254 | VAO | Comptage CTA OK Comptage AUBERGE OK ERJV.ACL.05 / ERJV.VNC.03 / ERJV.PAC.01: Mesures conservatoires ? | 6 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249254¦VAO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 249506 | C | 249506 | VSO | Local Groupe Froid Local CPCU Local déchet bureaux Local vélo RDC & SS1 Local cogénératrice Local déchet hôtel Local déchet auberge + Foodcourt Local bac à graisse auberge Sanitaire bureaux C1 Sanitaire bureaux C2 | 6 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249506¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 24/10/2025 | 249511 | D | 249511 | VSO | Pour mémoire : Nomenclature des ventilo-convecteurs | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249511¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 249514 | A | 249514 | VSO | Pour mémoire | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249514¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 249516 | A | 249516 | VSO | Pour mémoire | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249516¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 249517 | A | 249517 | VSO | Pour mémoire | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249517¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 21/11/2025 | 249519 | B | 249519 | VSO | Pour mémoire : FT + tableau avec le local desservi, le type de matériel, les dimensions de gaines, des débits mini et maxi | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249519¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 249512 | C | 249512 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249512¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 249524 | C | 249524 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249524¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 16/09/2025 | 249539 | A | 249539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN- 10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF- EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 7 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦249539¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 349211 | A | 349211 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349211¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 349212 | A | 349212 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349212¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 349213 | A | 349213 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349213¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 349216 | A | 349216 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349216¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 349254 | B | 349254 | VAO | Comptage CTA OK Comptage AUBERGE OK ERJV.ACL.04 / ERJV.ACL.06 / ERJV.VNC.04: Mesures conservatoires ? | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349254¦VAO¦HOTEL¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 349506 | C | 349506 | VSO | Local Groupe Froid Local CPCU Local déchet bureaux Local vélo RDC & SS1 Local cogénératrice Local déchet hôtel Local déchet auberge + Foodcourt Local bac à graisse auberge Sanitaire bureaux C1 Sanitaire bureaux C2 | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349506¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 24/10/2025 | 349511 | D | 349511 | VSO | Pour mémoire : Nomenclature des ventilo-convecteurs | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349511¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 349514 | A | 349514 | VSO | Pour mémoire | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349514¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 349516 | A | 349516 | VSO | Pour mémoire | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349516¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 349517 | A | 349517 | VSO | Pour mémoire | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349517¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 21/11/2025 | 349519 | B | 349519 | VSO | Pour mémoire : FT + tableau avec le local desservi, le type de matériel, les dimensions de gaines, des débits mini et maxi | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349519¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 349512 | C | 349512 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349512¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 349524 | C | 349524 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349524¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 16/09/2025 | 349539 | A | 349539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN-10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF-EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 11 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦349539¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 049506 | C | 049506 | VSO | Pour mémorie : Local Groupe Froid Local CPCU Local déchet bureaux Local vélo RDC & SS1 Local cogénératrice Local déchet hôtel Local déchet auberge + Foodcourt Local bac à graisse auberge Sanitaire bureaux C1 Sanitaire bureaux C2 | 14 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦049506¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 29/09/2025 | 049514 | A | 049514 | VSO | Pour mémoire | 14 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦049514¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 049214 |  | 049214 | VSO | Pour mémoire : Puissance froid maximale retenue = 1627 kW Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau (pas d'amoniac) Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 14 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦049214¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 049512 |  | 049512 | VSO | Pour mémoire : Puissance froid maximale retenue = 1627 kW Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau (pas d'amoniac) Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 14 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦049512¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 15/01/2026 | 049524 |  | 049524 | VSO | Pour mémoire : Puissance froid maximale retenue = 1627 kW Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau (pas d'amoniac) Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 14 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦049524¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H | 16/09/2025 | 049539 | A | 049539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN- 10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF- EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 14 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H¦049539¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 05/09/2025 | 150304 | B | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_BSynoptique Alim EF ECS Bureaux | VSO | Panoplies avec protection EA, compteur et electrovanne pour detection de fuite présents | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_BSynoptique Alim EF ECS Bureaux¦VSO¦BUREAUX¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | BUREAUX | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 05/09/2025 | 150908 | B | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_MAT_TZ_TX_150908_B | VSO | Detecteur de presence + electrovanne | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_MAT_TZ_TX_150908_B¦VSO¦BUREAUX¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | BUREAUX | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 05/09/2025 | 150304 | B | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_ASynoptique Alim EF ECS Bureaux | VSO | Panoplies avec protection EA, compteur et electrovanne pour detection de fuite présents | 2 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_ASynoptique Alim EF ECS Bureaux¦VSO¦BUREAUX¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | BUREAUX | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 11/09/2025 | 050943 |  | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_IZ_TX_050943_AVar | VAO | Sous réserve validation BE Fluides Fournir Attestation ACS (Canalisation en matériaux synthétique => conforme CSTB)" | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_IZ_TX_050943_AVar¦VAO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 11/09/2025 | 050908 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050908_A | REF | Veuillez préciser le volume du réservoir (sous réserve 2/4L pour WC standard périmetre bureau - 3/6Lpour le reste) | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050908_A¦REF¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 11/09/2025 | 050914 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050914_A | VSO | Mousseur 1.9l/Min | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050914_A¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 11/09/2025 | 050919 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050919_A | VSO | 6 l/min | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050919_A¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 11/09/2025 | 050927 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050927_A | REF | Débit non conforme (11.5 l/min) : débit à régler à 8l/min et à préciser dans la FT | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050927_A¦REF¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 14/01/2026 | 050606 | C | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050606_C | VAO | Ok pour le comptage INFRA Voir Tableau de VISA Bureaux pour le comptage par zone Voir remarques ci-dessus | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050606_C¦VAO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | 14/01/2026 | 050607 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050607_B | VAO | Ok pour le comptage INFRA Voir Tableau de VISA Bureaux pour le comptage par zone Voir remarques ci-dessus | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050607_B¦VAO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | - | 050610 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S2_050610_B | VSO | PM : Disconnecion totale visible | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S2_050610_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | - | 050700 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050700_A | VSO | P.15 Vmin=0.2 m/s | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050700_A¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | - | 050818 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050818_B | VSO | OK Vitesse bouclage > 0.2 m | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050818_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | - | 050819 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050819_B | VSO | OK Vitesse bouclage > 0.2 m | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050819_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H | - | 050820 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050820_B | VSO | OK Vitesse bouclage > 0.2 m | 10 | 260114_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050820_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 049254 | A | 049254 | VAO | Ok comptage prod GF et CPCU Ok comptage Départs EC et EG OK comptage CTA QUID comptage cogeneration ? QUID comptage CTA05 et cassette SG (p.15) 260310 : Comptage cogeneration présent - CTA 05 et cassettes visible sur architecture comptage - Sera ajouté à la liste des points CVC | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦049254¦VAO¦INFRA¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 049506 | C | 049506 | VSO | Pour mémorie : Local Groupe Froid Local CPCU Local déchet bureaux Local vélo RDC & SS1 Local cogénératrice Local déchet hôtel Local déchet auberge + Foodcourt Local bac à graisse auberge Sanitaire bureaux C1 Sanitaire bureaux C2 | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦049506¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 049514 | A | 049514 | VSO | Pour mémoire | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦049514¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 049214 |  | 049214 | VSO | Pour mémoire : Puissance froid maximale retenue = 1627 kW Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau (pas d'amoniac) Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦049214¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 049512 |  | 049512 | VSO | Pour mémoire : Puissance froid maximale retenue = 1627 kW Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau (pas d'amoniac) Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦049512¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 049524 |  | 049524 | VSO | Pour mémoire : Puissance froid maximale retenue = 1627 kW Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau (pas d'amoniac) Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦049524¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 16/09/2025 | 049539 | A | 049539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN- 10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF- EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦049539¦VSO¦INFRA¦CVC_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | INFRA | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149529 |  | 149529 | VSO | OK | 4 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149529¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149255 |  | 149255 | VAO | Implantation des commutateur, coup de poing, sonde d'ambiance, commande d'ambiance 260310 : Voir nouveau indice en cours - 2 sondes de TT/CO2/HR par preneurs posées de manière équidistante | 4 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149255¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149211 | A | 149211 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente 260310 : À faire vers la fin de chantier | 4 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149211¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149212 | A | 149212 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente 260310 : À faire vers la fin de chantier | 4 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149212¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149213 | A | 149213 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente 260310 : À faire vers la fin de chantier | 4 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149213¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149216 | A | 149216 | VAO | Bbio = Bbio max - 44,36 % Cep = Cepmax - 39,27 % BEPOS = E2 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document Calcul EPRINC BREEAM suivant GN 25 en attente 260310 : À faire vers la fin de chantier | 4 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149216¦VAO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 17/09/2025 | 149225 | A | 149225 | VSO | OK sous réserve de validation du BE CVC | 4 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149225¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 149254 | A | 149254 | VSO | Remontée de comptage à la GTB : - Comptage electrique CTA 01 / 02 / 03 /06 (modB/rs) - Comptage calorie CTA 01 / 02 / 03 - Camptage calories PRY DEC06 (départ PRY BUREAUX) / DEC 07 (départ PRY TOTEM?) p.13 : Comptage BUREAUX : SS1 / BX01 RDC / BX02 RDC ? etc. (que represente chaque comptage ?) => Comptage commerce ou autres 260310 : Voir document de travail COMPTAGE pour les repérer | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149254¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 149506 | C | 149506 | VSO | Local Groupe Froid Local CPCU Local déchet bureaux Local vélo RDC & SS1 Local cogénératrice Local déchet hôtel Local déchet auberge + Foodcourt Local bac à graisse auberge Sanitaire bureaux C1 Sanitaire bureaux C2 | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149506¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 21/11/2025 | 149510 | E | 149510 | VSO | BUREAUX CTA01 02 03 06 INFRA CTA 04 05 AUBERGE : CTA 07 ET 08 HOTEL : CTA 12 13 14 Pré-filtre : M5 Soufflage : F7CA + F9 Reprise : M5 Exception CTA Attique Auberge et Hôtel = SF --> juste soufflage F7 augmentation de 16% max de la puissance de venitlation : Ok pour STD et calcul RT2012 Rendement (pour Qr / Q =1) : • Bureaux Lot1, Lot2, Hall bureaux, Service généraux, Hall hôtel : 80% • Exploitation Parking, Vestiaires vélos, Chambre Auberge, Chambre Hotel : 70% | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149510¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149514 | A | 149514 | VSO | Pour mémoire | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149514¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149516 | A | 149516 | VSO | Pour mémoire | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149516¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 149517 | A | 149517 | VSO | Pour mémoire | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149517¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 149512 | C | 149512 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 6 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149512¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 149524 | C | 149524 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 6 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149524¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 149525 | C | 149525 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 6 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149525¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 16/09/2025 | 149539 | A | 149539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN- 10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF- EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 6 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦149539¦VSO¦BUREAUX¦CVC_VISA¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | BUREAUX | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 249211 | A | 249211 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 9 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249211¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 249212 | A | 249212 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 9 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249212¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 249213 | A | 249213 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 9 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249213¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 249216 | A | 249216 | VSO | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document | 9 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249216¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 249254 | B | 249254 | VSO | Comptage CTA OK Comptage AUBERGE OK ERJV.ACL.05 / ERJV.VNC.03 / ERJV.PAC.01 260310 : Voir document de travail COMPTAGE pour repérer les Usages/Zones comptés | 9 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249254¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 21/11/2025 | 249510 | E | 249510 | VSO | BUREAUX CTA01 02 03 06 INFRA CTA 04 05 AUBERGE : CTA 07 ET 08 HOTEL : CTA 12 13 14 Quid CTA 09 10 11 AUBERGE ? (cuisine / foodcourt) - Cuisine Hors RT - Foodcourt 0.68 W/m3/h (Voir FT) Quid CTA 15 Hotel ? Cuisine hotel R+8 - Hors RT Pré-filtre : M5 Soufflage : F7CA + F9 Reprise : M5 Exception CTA Attique Auberge et Hôtel = SF --> juste soufflage F7 Augmentation de 16% max de la puissance de venitlation : Ok pour STD et calcul RT2012 Rendement (pour Qr / Q =1) : • Bureaux Lot1, Lot2, Hall bureaux | 10 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249510¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 24/10/2025 | 249511 | D | 249511 | VSO | Pour mémoire : Nomenclature des ventilo-convecteurs | 10 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249511¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 249514 | A | 249514 | VSO | Pour mémoire | 10 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249514¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 249516 | A | 249516 | VSO | Pour mémoire | 10 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249516¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 249517 | A | 249517 | VSO | Pour mémoire | 10 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249517¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 249512 | C | 249512 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 11 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249512¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 249524 | C | 249524 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 11 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249524¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 16/09/2025 | 249539 | A | 249539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN- 10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF- EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 11 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦249539¦VSO¦AUBERGE¦CVC_VISA¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | AUBERGE | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 349211 | A | 349211 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document 260310 : Sujet à voir avec AXIMA/EGIS | 14 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349211¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 349212 | A | 349212 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document 260310 : Sujet à voir avec AXIMA/EGIS | 14 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349212¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 349213 | A | 349213 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document 260310 : Sujet à voir avec AXIMA/EGIS | 14 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349213¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 349216 | A | 349216 | REF | Bbio = Bbio max - 7,87 % Cep = Cepmax - 21,06 % Bepos = E0 (E2 en DCE) Le calcul RT en phase DCE validait le niveau E2 de l’E+C-. En phase EXE, le calcul RT ne valide plus aucun niveau (E0). Merci de préciser l’origine de cet écart Pour mémoire hypothèse de calcul : repérage des isolants en fin de document 260310 : Sujet à voir avec AXIMA/EGIS | 14 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349216¦REF¦HOTEL¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 349254 | B | 349254 | VAO | Comptage CTA OK Comptage AUBERGE OK ERJV.ACL.04 / ERJV.ACL.06 / ERJV.VNC.04 260310 : Voir document de travail COMPTAGE pour repérer les Usages/Zones comptés | 14 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349254¦VAO¦HOTEL¦CVC_VISA¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 21/11/2025 | 349510 | E | 349510 | VSO | BUREAUX CTA01 02 03 06 INFRA CTA 04 05 AUBERGE : CTA 07 ET 08 HOTEL : CTA 12 13 14 Quid CTA 09 10 11 AUBERGE ? (cuisine / foodcourt) - Cuisine Hors RT - Foodcourt 0.68 W/m3/h (Voir FT) Quid CTA 15 Hotel ? Cuisine hotel R+8 - Hors RT Pré-filtre : M5 Soufflage : F7CA + F9 Reprise : M5 Exception CTA Attique Auberge et Hôtel = SF --> juste soufflage F7 Augmentation de 16% max de la puissance de venitlation : Ok pour STD et calcul RT2012 Rendement (pour Qr / Q =1) : • Bureaux Lot1, Lot2, Hall bureaux | 15 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349510¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 24/10/2025 | 349511 | D | 349511 | VSO | Pour mémoire : Nomenclature des ventilo-convecteurs | 15 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349511¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 349514 | A | 349514 | VSO | Pour mémoire | 15 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349514¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 349516 | A | 349516 | VSO | Pour mémoire | 15 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349516¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 10/03/2026 | 349517 | A | 349517 | VSO | Pour mémoire | 15 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349517¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 349512 | C | 349512 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 16 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349512¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦16 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 29/09/2025 | 349524 | C | 349524 | VSO | Pour mémoire Armoires de climatiques : Type de fluide = Eau Pour mémoire Groupe Froid : - EER = 3,53 - Réfrigérant : R1234ZE - Quantité : 240 kg - GWP : 0,33 tonnes éq CO2 - Toutes les performances sont conformes à EN14511 - 3:2022 | 16 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349524¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦16 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese | 16/09/2025 | 349539 | A | 349539 | VSO | • Classe d'étanchéité ATC 4 (anciennement B) Test d'étanchéité = contrôle visuel des raccordements • Classe d'étanchéité Classe B --> tôle acier galvanisée à chaud revêtement 7275, fleurage N, qualité B, conformément à la norme NF-EN-10346, agrafées en spirale conformément aux normes NF-EN-1506 et NF-EN-12237 Test d'étanchéité = sondage (NF-EN1507 et NF-EN-12237) | 16 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_CVC_I-B-A-H-CR Synthese¦349539¦VSO¦HOTEL¦CVC_VISA¦16 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | HOTEL | CVC_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 10/10/2025 | 050609 | E | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050609_E | REF | Sous réserve robinet de prélèvement flambable en aval des tubes témoins Merci d'indiquer les T° des départs et retour ECS Comment se fait le comptage energetique ECS ? 260310 : - Compteur calorique (consommation du batiment = difference entre départ et retour) - T° sera ajouté dans le prochain indice - Pe flambable en aval des tubes témoins (à indiquer sur plans) | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050609_E¦REF¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 11/09/2025 | 050943 |  | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_IZ_TX_050943_AVa | VSO | Sous réserve validation BE Fluides (Canalisation en matériaux synthétique => conforme CSTB) 260310 : - SCH départ LT INFRA (PVCP) / HTA indiqué sur SCH à suprrimer | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_IZ_TX_050943_AVa¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 11/09/2025 | 050908 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050908_A | REF | Veuillez préciser le volume du réservoir (sous réserve 2/4L pour WC standard périmetre bureau - 3/6Lpour le reste) 260310 : Diffusion de nouveaux indices de FT en cours - débit à préciser (1.9 l/min ou mousseur + FT avec débit effectif annexée) | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050908_A¦REF¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 11/09/2025 | 050914 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050914_A | VSO | Mousseur 1.9l/Min | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050914_A¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 11/09/2025 | 050919 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050919_A | VSO | 6 l/min | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050919_A¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 11/09/2025 | 050927 | A | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050927_A | REF | Débit non conforme (11.5 l/min) : débit à régler à 8l/min et à préciser dans la FT 260310 : Voir avec GEMO le maintien de la kitchennete SS1 - Sinon débit de 8l/min à réspecter | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050927_A¦REF¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 11/03/2026 | 050606 | C | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050606_C | VSO | Ok pour le comptage INFRA Voir Tableau de VISA Bureaux pour le comptage par zone | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050606_C¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 11/03/2026 | 050607 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050607_B | VSO | Ok pour le comptage INFRA Voir Tableau de VISA Bureaux pour le comptage par zone | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S1_050607_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | - | 050610 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S2_050610_B | VSO | PM : Disconnecion totale visible | 2 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_SYQ_IZ_S2_050610_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | - | 050818 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050818_B | VSO | OK Vitesse bouclage > 0.2 m | 3 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050818_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | - | 050819 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050819_B | VSO | OK Vitesse bouclage > 0.2 m | 3 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050819_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | - | 050820 | B | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050820_B | VSO | OK Vitesse bouclage > 0.2 m | 3 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_NDC_IZ_TX_050820_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 05/09/2025 | 150907 | B | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_MAT_TZ_TX_150907_B | VSO |  | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_MAT_TZ_TX_150907_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 05/09/2025 | 150304 | B | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_ASynoptique Alim EF ECS Bureaux | VSO | Panoplies avec protection EA, compteur et electrovanne pour detection de fuite présents (Compteurs visible par étages et par dép piquages sur chaque colonne montante - sauf SS1) | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_ASynoptique Alim EF ECS Bureaux¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 05/09/2025 | 150304 | B | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_BSynoptique Alim EF ECS Bureaux | VSO | Panoplies avec protection EA, compteur et electrovanne pour detection de fuite présents | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_SYQ_BZ_TX_150304_BSynoptique Alim EF ECS Bureaux¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA
LE_SOMMER | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese | 05/09/2025 | 150908 | B | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_MAT_TZ_TX_150908_B | VSO | Detecteur de presence + electrovanne | 5 | 260310_17CO_SYNTHESE_VISA_PLB_I-B-A-H-CR Synthese¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_MAT_TZ_TX_150908_B¦VSO¦INFRA¦PLB_VISA¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | INFRA | PLB_VISA

## RAPPORT_AVLS
SOURCE | RAPPORT_ID | DATE_FICHE | NUMERO | INDICE | REF_DOC | STATUT_NORM | COMMENTAIRE | PDF_PAGE | UPSERT_KEY | LAST_UPDATED | LOT_LABEL | LOT_NUM | N_VISA | REVIEWER
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1 | 12/03/2025 | 028282 | 1 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1 | 12/03/2025 | 028251 | 1 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1 | 12/03/2025 | 028255 | 1 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1 | 12/03/2025 | 028254 | 1 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind1¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2 | 18/03/2025 | 028282 | 2 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2 | 18/03/2025 | 028251 | 2 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2 | 18/03/2025 | 028255 | 2 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2 | 18/03/2025 | 028254 | 2 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind2¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3 | 05/05/2025 | 028282 | 3 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3 | 05/05/2025 | 028251 | 3 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3 | 05/05/2025 | 028255 | 3 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3 | 05/05/2025 | 028254 | 3 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind3¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7 | 05/11/2025 | 028282 | 7 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7 | 05/11/2025 | 028251 | 7 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7 | 05/11/2025 | 028255 | 7 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7 | 05/11/2025 | 028254 | 7 | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A | VAO | Le JA n’est pas représenté sur les plans et les coupes. Il doit être systématiquement représenté sur tous les documents par un trait pointillé désigné « JA ». Les appuis antivibratiles ne sont pas systématiquement représentés sur les coupes. La description claire et complète de la coupure permet de | 2 | AVLS_AA103600_BNP-17&CO_LOT-GO_VISA01-Ind7¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A¦GO¦01¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | GO |  | 01 | Samuel Lang
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 036000 | 1 | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_LST_IZ_TX_036000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique § « Obligations de l’Entreprise » et liste des documents ci-dessous). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_LST_IZ_TX_036000_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 331000 | 1 | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_LST_HZ_TX_331000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique § « Obligations de l’Entreprise » et liste des documents ci-dessous). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_LST_HZ_TX_331000_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 231000 | 1 | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_LST_AZ_TX_231000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique § « Obligations de l’Entreprise » et liste des documents ci-dessous). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_LST_AZ_TX_231000_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 131000 | 1 | P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_LST_BZ_TX_131000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique § « Obligations de l’Entreprise » et liste des documents ci-dessous). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_LST_BZ_TX_131000_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 231001 | 1 | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_MAT_AZ_TX_231001_A | VAOB | Pour mémoire : - PV (404/16/28/2) porte-fenêtre AWS 75 BS (2V) avec R ≥ 43 dB (vitrage 46.2A/20/86.2A) A,tr Observations : 1. La FTP concerne les menuiseries de type AWS 75 BD. Confirmer qu’un affaiblissement R d’au A,tr moins 42 dB peut être atteint avec ce type de menuiserie. En effet, le PV conce | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_MAT_AZ_TX_231001_A¦MEX¦1¦VAOB¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 331001 | 1 | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_MAT_HZ_TX_331001_A | VAOB | Pour mémoire : - PV (404/16/28/2) porte-fenêtre AWS 75 BS (2V) avec R ≥ 43 dB (vitrage 46.2A/20/86.2A) A,tr Observations : 1. La FTP concerne les menuiseries de type AWS 75 BD. Confirmer qu’un affaiblissement R d’au A,tr moins 42 dB peut être atteint avec ce type de menuiserie. En effet, le PV conce | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_MAT_HZ_TX_331001_A¦MEX¦1¦VAOB¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 131001 | 1 | P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_MAT_BZ_TX_131001_A | VAOB | Pour mémoire : - PV porte-fenêtre (1V) avec R ≥ 37 dB (montants bois 79 mm), A,tr - PV porte-fenêtre (2V) avec R ≥ 37 dB (montants bois 90 mm). A,tr - Montants bois prototype : 78 mm. Observations : 1. Les PV d’essais transmis ne permettent pas de justifier des performances d’affaiblissement acousti | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_MAT_BZ_TX_131001_A¦MEX¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 131005 | 1 | P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_MAT_BZ_TX_131005_A | VAO | 1. Justifier du respect de l’objectif de niveau sonore maximum de 39 dB(A) à l’intérieur des bureaux et 30 dB(A) à l’intérieur des chambres lors du fonctionnement des stores. 2. Prévoir une fixation des stores (et moteur) par des chevilles résilientes (type Phonex de Mupro ou équivalent) afin de lim | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_MAT_BZ_TX_131005_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 331004 | 1 | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_MAT_HZ_TX_331004_A | VAO | 1. Justifier du respect de l’objectif de niveau sonore maximum de 39 dB(A) à l’intérieur des bureaux et 30 dB(A) à l’intérieur des chambres lors du fonctionnement des stores. 2. Prévoir une fixation des stores (et moteur) par des chevilles résilientes (type Phonex de Mupro ou équivalent) afin de lim | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_MAT_HZ_TX_331004_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 231004 | 1 | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_MAT_AZ_TX_231004_A | VAO | 1. Justifier du respect de l’objectif de niveau sonore maximum de 39 dB(A) à l’intérieur des bureaux et 30 dB(A) à l’intérieur des chambres lors du fonctionnement des stores. 2. Prévoir une fixation des stores (et moteur) par des chevilles résilientes (type Phonex de Mupro ou équivalent) afin de lim | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_MAT_AZ_TX_231004_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 231005 | 1 | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_MAT_AZ_TX_231005_A | VAO | 1. Justifier du respect de l’objectif de niveau sonore maximum de 39 dB(A) à l’intérieur des bureaux et 30 dB(A) à l’intérieur des chambres lors du fonctionnement des stores. 2. Prévoir une fixation des stores (et moteur) par des chevilles résilientes (type Phonex de Mupro ou équivalent) afin de lim | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_MAT_AZ_TX_231005_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 131112 | 1 | P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_REP_BZ_TX_131112_A | VAO | 1. Justifier des performances d’affaiblissement acoustiques des menuiseries. 2. R+2 et R+3 façade Ouest : les menuiseries à 33 dB au Nord de la cloison de compartimentage sont à prévoir avec R , ≥ 35 dB Atr | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_REP_BZ_TX_131112_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 231112 | 1 | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_REP_AZ_TX_231112_A | VAOB | 1. Les menuiseries des chambres donnant sur l’avenue de la porte de Saint-Ouen au R+1 sont à prévoir avec R , ≥ 42 dB. Atr 2. La composition du vitrage pour les châssis à 42 dB ne correspond pas à celles du PV d’essais transmis. En attente de transmission du PV d’essais en laboratoire sur le prototy | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_REP_AZ_TX_231112_A¦MEX¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 331112 | 1 | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_REP_HZ_TX_331112_A | VAOB | 1. La composition du vitrage pour les châssis à 42 dB ne correspond pas à celles du PV d’essais transmis. En attente de transmission du PV d’essais en laboratoire sur le prototype. 2. En attente justification des performances acoustiques des menuiseries avec R , ≥ 40 dB et Atr 35 dB. 3. Les menuiser | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_REP_HZ_TX_331112_A¦MEX¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 131101 | 1 | P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_DET_BZ_TX_131101_B | VAOB | - Les tôles de fermeture au droit des poteaux sont à prévoir en acier 15/10e (cf. notice acoustique ind. 2 p.59) - Il est rappelé que les éléments filants (tôles, tablettes, éléments de finition, etc.) sont proscrits. Ils doivent être recoupés au droit de chaque cloisonnement potentiel. - Les précad | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_DET_BZ_TX_131101_B¦MEX¦1¦VAOB¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 331101 | 1 | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_DET_HZ_TX_331101_A | VAOB | - Les tôles de fermeture au droit des poteaux sont à prévoir en acier 15/10e (cf. notice acoustique ind. 2 p.59) - Il est rappelé que les éléments filants (tôles, tablettes, éléments de finition, etc.) sont proscrits. Ils doivent être recoupés au droit de chaque cloisonnement potentiel. - Les précad | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_DET_HZ_TX_331101_A¦MEX¦1¦VAOB¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 231101 | 1 | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101_C | VAOB | - Les tôles de fermeture au droit des poteaux sont à prévoir en acier 15/10e (cf. notice acoustique ind. 2 p.59) - Il est rappelé que les éléments filants (tôles, tablettes, éléments de finition, etc.) sont proscrits. Ils doivent être recoupés au droit de chaque cloisonnement potentiel. - Les précad | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT05-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101_C¦MEX¦1¦VAOB¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 05 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind1 | 25/03/2025 | 234030 | 1 | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234030_A | VAO | Pour mémoire : - Les performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux sont à justifier par A,tr l’intermédiaire de PV d’essais acoustiques (voir liste des documents à transmettre). - Les performances d’isolement latéral D Cdes murs rideaux sont à justifier par l’intermédiaire n,f,w de PV | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234030_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind1 | 25/03/2025 | 134030 | 1 | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134030_A | VAO | Pour mémoire : - Les performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux sont à justifier par A,tr l’intermédiaire de PV d’essais acoustiques (voir liste des documents à transmettre). - Les performances d’isolement latéral D Cdes murs rideaux sont à justifier par l’intermédiaire n,f,w de PV | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134030_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind1 | 25/03/2025 | 334030 | 1 | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334030_A | VAO | Pour mémoire : - Les performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux sont à justifier par A,tr l’intermédiaire de PV d’essais acoustiques (voir liste des documents à transmettre). - Les performances d’isolement latéral D Cdes murs rideaux sont à justifier par l’intermédiaire n,f,w de PV | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334030_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 334600 | 3 | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_MAT_HZ_TX_334600_A | VAO | 1. Justifier des performances d’affaiblissement acoustique R des menuiseries imposées dans la A,tr notice acoustique. Un essai spécifique est à réaliser en laboratoire, sur des menuiseries aux dimensions identiques à celles du projet, pour l’Auberge et l’hôtel, afin de justifier d’un affaiblissement | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_MAT_HZ_TX_334600_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 134600 | 3 | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_MAT_BZ_TX_134600_A | VAO | 1. Justifier des performances d’affaiblissement acoustique R des menuiseries imposées dans la A,tr notice acoustique. Un essai spécifique est à réaliser en laboratoire, sur des menuiseries aux dimensions identiques à celles du projet, pour l’Auberge et l’hôtel, afin de justifier d’un affaiblissement | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_MAT_BZ_TX_134600_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 334605 | 3 | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_MAT_HZ_TX_334605_A | VAO | 1. Justifier des performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux imposées dans A,tr la notice acoustique. 2. Nous transmettre un plan de repérage des murs rideaux avec indication de leur affaiblissement acoustique 3. Justifier des performances d’isolement latéral D + C (en horizontal et | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_MAT_HZ_TX_334605_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 134605 | 3 | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_MAT_BZ_TX_134605_A | VAO | 1. Justifier des performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux imposées dans A,tr la notice acoustique. 2. Nous transmettre un plan de repérage des murs rideaux avec indication de leur affaiblissement acoustique 3. Justifier des performances d’isolement latéral D + C (en horizontal et | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_MAT_BZ_TX_134605_A¦MEX¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 334615 | 3 | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_MAT_HZ_TX_334615_A | VAOB | Pour mémoire : - Panneaux de remplissage avec R ≥ 35 dB et 38 dB A,tr Observations : 1. Nous transmettre un plan de localisation des panneaux de remplissage. 2. Justifier de l’affaiblissement acoustique R des murs rideaux intégrant un panneau de A,tr remplissage. 3. L’affaiblissement acoustiques des | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_MAT_HZ_TX_334615_A¦MEX¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 134615 | 3 | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_MAT_BZ_TX_134615_A | VAOB | Pour mémoire : - Panneaux de remplissage avec R ≥ 35 dB et 38 dB A,tr Observations : 1. Nous transmettre un plan de localisation des panneaux de remplissage. 2. Justifier de l’affaiblissement acoustique R des murs rideaux intégrant un panneau de A,tr remplissage. 3. L’affaiblissement acoustiques des | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_MAT_BZ_TX_134615_A¦MEX¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 234615 | 3 | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_MAT_AZ_TX_234615_A | VAOB | Pour mémoire : - Panneaux de remplissage avec R ≥ 35 dB et 38 dB A,tr Observations : 1. Nous transmettre un plan de localisation des panneaux de remplissage. 2. Justifier de l’affaiblissement acoustique R des murs rideaux intégrant un panneau de A,tr remplissage. 3. L’affaiblissement acoustiques des | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_MAT_AZ_TX_234615_A¦MEX¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 234030 | 3 | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234030_A | VAO | Pour mémoire : - Les performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux sont à justifier par A,tr l’intermédiaire de PV d’essais acoustiques (voir liste des documents à transmettre). - Les performances d’isolement latéral D Cdes murs rideaux sont à justifier par l’intermédiaire n,f,w de PV | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234030_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 134030 | 3 | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134030_A | VAO | Pour mémoire : - Les performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux sont à justifier par A,tr l’intermédiaire de PV d’essais acoustiques (voir liste des documents à transmettre). - Les performances d’isolement latéral D Cdes murs rideaux sont à justifier par l’intermédiaire n,f,w de PV | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134030_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 334030 | 3 | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334030_A | VAO | Pour mémoire : - Les performances d’affaiblissement acoustique R des murs rideaux sont à justifier par A,tr l’intermédiaire de PV d’essais acoustiques (voir liste des documents à transmettre). - Les performances d’isolement latéral D Cdes murs rideaux sont à justifier par l’intermédiaire n,f,w de PV | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334030_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 234430 | 3 | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_TX_234430_A | VAO | Observations : 1. Bureaux RdC : voir objectifs p. 30/159 de la notice acoustique. Les objectifs présentés dans la note pour le RdC sont ceux du R+1. 2. RdC Auberge : l’affaiblissement de R de la façade Nord doit être d’au moins 34 dB A,tr 3. Attique Hôtel : à modifier : ▪ Façade Nord :R ≥ 40 dB, A,t | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_TX_234430_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3 | 08/07/2025 | 134430 | 3 | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_TX_134430_A | VAO | Observations : 1. Bureaux RdC : voir objectifs p. 30/159 de la notice acoustique. Les objectifs présentés dans la note pour le RdC sont ceux du R+1. 2. RdC Auberge : l’affaiblissement de R de la façade Nord doit être d’au moins 34 dB A,tr 3. Attique Hôtel : à modifier : ▪ Façade Nord :R ≥ 40 dB, A,t | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT08-MEX_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_TX_134430_A¦MEX¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MEX | 08 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 136000 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_LST_BZ_TX_136000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique et liste des documents ci-dessous). | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_LST_BZ_TX_136000_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind1 | 09/07/2025 | 036000 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_LST_IZ_TX_036000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique et liste des documents ci-dessous). | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind1¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_LST_IZ_TX_036000_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136001 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136001_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136001_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136002 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136002_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136002_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136003 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136003_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136003_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136004 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136004_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136004_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136005 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136005_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136005_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136006 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136006_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136006_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136007 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136007_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136007_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136008 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136008_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136008_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136009 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136009_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136009_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136010 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136010_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136010_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136011 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136011_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136011_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136013 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136013_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136013_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136015 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136015_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136015_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136016 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136016_A | VAO | Validé sous réserve de prise en compte des observations sur les plans de repérage. Sous réserve de validation des plans de repérage. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136016_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136100 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R0_136100_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R0_136100_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136110 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R1_136110_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R1_136110_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136120 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R2_136120_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R2_136120_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136130 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R3_136130_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R3_136130_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136140 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R4_136140_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R4_136140_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136150 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R5_136150_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R5_136150_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136160 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R6_136160_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R6_136160_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136170 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R7_136170_A | VAO | Pour mémoire : - Plafonds des paliers d’étages Rigitone 8/18 + LB Isonatflex 40 mm sur 100 % de la surface. - Plafond des sanitaires : 1BA 13 + LB Isonatflex 40 mm. - Les doublages de façades devront être désolidarisés de la structure bois. - Cloisons de compartimentages : 98/48 Prégytwin 52 dB - Ga | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_REP_BZ_R7_136170_A¦¦¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036001 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036001_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036001_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036002 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036002_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036002_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036003 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036003_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036003_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036004 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036004_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036004_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036005 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036005_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036005_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036006 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036006_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036006_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036007 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036007_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036007_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036008 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036008_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036008_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036009 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036009_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036009_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036010 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036010_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036010_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036011 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036011_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036011_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036100 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_REP_IZ_S1_036100_A | HM | Non concerné. Document non visé ; | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_REP_IZ_S1_036100_A¦¦¦HM¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 136000 | A | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_LST_BZ_TX_136000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique et liste des documents ci-dessous). | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_LST_BZ_TX_136000_A¦¦¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2 | 28/08/2025 | 036000 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_LST_IZ_TX_036000_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques (cf. notice acoustique et liste des documents ci-dessous). | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT11_CLD_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_LST_IZ_TX_036000_A¦¦¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 |  |  |  | bouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 237200 | 1 | P17_T2_AU_EXE_LAC_MEN_A012A_LST_TZ_TX_237200_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques comprenant les éléments listés en fin de document et au § Obligations de l’Entreprise relatif au lot menuiseries intérieures de la notice acoustique. | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_LAC_MEN_A012A_LST_TZ_TX_237200_A¦MIN¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 337200 | 1 | P17_T2_HO_EXE_LAC_MEN_H012A_LST_HZ_TX_337200_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques comprenant les éléments listés en fin de document et au § Obligations de l’Entreprise relatif au lot menuiseries intérieures de la notice acoustique. | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_LAC_MEN_H012A_LST_HZ_TX_337200_A¦MIN¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137200 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_LST_BZ_TX_137200_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques comprenant les éléments listés en fin de document et au § Obligations de l’Entreprise relatif au lot menuiseries intérieures de la notice acoustique. | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_LST_BZ_TX_137200_A¦MIN¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 037200 | 1 | P17_T2_IN_EXE_LAC_MEN_I012_LST_IZ_S1_037200_A | VAO | A compléter par les dossiers acoustiques comprenant les éléments listés en fin de document et au § Obligations de l’Entreprise relatif au lot menuiseries intérieures de la notice acoustique. | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_IN_EXE_LAC_MEN_I012_LST_IZ_S1_037200_A¦MIN¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 237201 | 1 | P17_T2_AU_EXE_LAC_MEN_A012_TDP_TZ_TX_237201_A | VAO | Pour mémoire : - Concerne principalement les portes d’accès aux escaliers. - Porte sanitaires R+8 : 35dB -> Ok. Observations : 1. La porte d’accès au local technique au R+8 est à prévoir avec un R ≥ 40 dB. A 2. Nous transmettre les PV d’essais justifiant des performances d’affaiblissement acoustique | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_LAC_MEN_A012_TDP_TZ_TX_237201_A¦MIN¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 237100 | 1 | P17_T2_AU_EXE_LAC_MEN_A012A_REP_AZ_TX_237100_A | VAO | Pour mémoire : - Concerne principalement les portes d’accès aux escaliers. - Porte sanitaires R+8 : 35dB -> Ok. Observations : 1. La porte d’accès au local technique au R+8 est à prévoir avec un R ≥ 40 dB. A 2. Nous transmettre les PV d’essais justifiant des performances d’affaiblissement acoustique | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_LAC_MEN_A012A_REP_AZ_TX_237100_A¦MIN¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137201 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_TDP_TZ_TX_137201_A | VAO | Pour mémoire : - RdC : • R ≥ 35 dB : PC sécu, sanitaires. A - R+4 : • R ≥ 40 dB : Local VDI. A - Etages : • R ≥ 36 dB : Paliers. A • R ≥ 35 dB : Sanitaires. A Observations : 1. Les portes ci-après sont à prévoir avec un indice d’affaiblissement acoustique R ≥ 35 dB : A • SS1 : Locaux CTA (BP29, BP14 | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_TDP_TZ_TX_137201_A¦MIN¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137100 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_REP_BZ_TX_137100_A | VAO | Pour mémoire : - RdC : • R ≥ 35 dB : PC sécu, sanitaires. A - R+4 : • R ≥ 40 dB : Local VDI. A - Etages : • R ≥ 36 dB : Paliers. A • R ≥ 35 dB : Sanitaires. A Observations : 1. Les portes ci-après sont à prévoir avec un indice d’affaiblissement acoustique R ≥ 35 dB : A • SS1 : Locaux CTA (BP29, BP14 | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_REP_BZ_TX_137100_A¦MIN¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137004 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B012A_MAT_TZ_TX_137004_A | VSO | Pour mémoire : - BP Portaphone de Malerba R ≥ 36 dB (joint balai). A - Validé pour les bloc-portes devant justifier d’un affaiblissement acoustique R = 35 dB et sous A réserve de mise en œuvre des joints permettant de respecter la performance visée et que la quincaillerie ne dégrade pas la performan | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B012A_MAT_TZ_TX_137004_A¦MIN¦1¦VSO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137005 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B012A_MAT_TZ_TX_137005_A | REF | 1. La performance acoustique de 35dB n’est atteinte qu’avec la mise en œuvre d’un seuil. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B012A_MAT_TZ_TX_137005_A¦MIN¦1¦REF¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137028 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B012A_MAT_TZ_TX_137028_A | VSO | Pour mémoire : - BP palier bureaux. - BP Techniphone 2V de Malerba R ≥ 37 dB (joint balai). A - Validé sous réserve de mise en œuvre des joints permettant de respecter la performance visée et que la quincaillerie ne dégrade pas la performance du bloc-porte. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B012A_MAT_TZ_TX_137028_A¦MIN¦1¦VSO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137029 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137029_A | VAO | Pour mémoire : - Menuiseries vitrées paliers bureaux. Observations : 1. Nous transmettre le PV d’essais acoustique justifiant de la performance d’affaiblissement R ≥ 40 dB imposée dans la notice acoustique A 2. Justifier de l’affaiblissement acoustique (R ≥ 40 dB) des menuiseries avec remplissage op | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137029_A¦MIN¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137034 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137034_A | VAO | Observations : 1. Les trappes et façades de gaines techniques PLB/CVC doivent justifier d’un affaiblissement : • R ≥ 32 dB lorsqu’elles donnent sur des circulations, A • R ≥ 36 dB sur des locaux occupés. A 2. Nous transmettre un plan de repérage des trappes avec indication de leurs performances acou | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137034_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137035 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137035_A | VAO | Observations : 1. Les trappes et façades de gaines techniques PLB/CVC doivent justifier d’un affaiblissement : • R ≥ 32 dB lorsqu’elles donnent sur des circulations, A • R ≥ 36 dB sur des locaux occupés. A 2. Nous transmettre un plan de repérage des trappes avec indication de leurs performances acou | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137035_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137036 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137036_A | VAO | Observations : 1. Les trappes et façades de gaines techniques PLB/CVC doivent justifier d’un affaiblissement : • R ≥ 32 dB lorsqu’elles donnent sur des circulations, A • R ≥ 36 dB sur des locaux occupés. A 2. Nous transmettre un plan de repérage des trappes avec indication de leurs performances acou | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137036_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137037 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137037_A | VAO | 1. Les tablettes ne doivent en aucun cas être filantes au droit des cloisonnements potentiels par les preneurs. Un vide de 3 à 5 mm sera assuré entre deux tablettes au droit des cloisonnements potentiels. Un joint souple pourra être réalisé pour combler le vide. | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137037_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137041 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137041_A | VAO | 1. Nous transmettre le PV d’essai justifiant des performances d’absorption imposées dans la notice acoustique (§ 3.4.4) avec la référence de tissu prévue. | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137041_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137042 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137042_A | VAO | 1. Il est rappelé que le panneau doit être mis en œuvre sur une ossature ménageant un plénum d’épaisseur minimale 70 mm et d’un panneau de laine minérale d’épaisseur minimale 50 mm (sans papier kraft) en plénum afin de respecter les performances d’absorption acoustiques imposées dans la notice acous | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_MAT_TZ_TX_137042_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 137114 | 1 | P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_REP_BZ_TX_137114_A | REF | Pour mémoire : - Repérage des revêtements muraux absorbants du hall. - Repérage îlots absorbants du hall. - Repérage plafond absorbant palier RdC. - Repérage tablettes en façade. Observations : 1. La surface d’habillage en tissu tendu dans le hall doit être de 27 m² minimum. 2. Plafond palier RdC no | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_LAC_MEN_B12A_REP_BZ_TX_137114_A¦MIN¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 337201 | 1 | P17_T2_HO_EXE_LAC_MEN_H012_TDP_TZ_TX_337201_A | VAO | Pour mémoire : - R+1 : • R ≥ 35 dB : locaux personnel, A - R+2 : • R ≥ 46 dB : fitness A - R+3 : • R ≥ 35 dB : business center, directeur A - R+4 : • R ≥ 42 dB : Chambre lock. Off. A - R+5 : • R ≥ 42 dB : Chambre lock. Off. A - R+8 : • R ≥ 35 dB : Sanitaires A - Etages : • R ≥ 35 dB : lingeries, loc | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_LAC_MEN_H012_TDP_TZ_TX_337201_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 337100 | 1 | P17_T2_HO_EXE_LAC_MEN_H012_REP_HZ_TX_337100_A | VAO | Pour mémoire : - R+1 : • R ≥ 35 dB : locaux personnel, A - R+2 : • R ≥ 46 dB : fitness A - R+3 : • R ≥ 35 dB : business center, directeur A - R+4 : • R ≥ 42 dB : Chambre lock. Off. A - R+5 : • R ≥ 42 dB : Chambre lock. Off. A - R+8 : • R ≥ 35 dB : Sanitaires A - Etages : • R ≥ 35 dB : lingeries, loc | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_HO_EXE_LAC_MEN_H012_REP_HZ_TX_337100_A¦MIN¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 037100 | 1 | P17_T2_IN_EXE_LAC_MEN_I012_REP_IZ_S1_037100_A | VAO | 1. Aucune performance acoustique indiquée dans le tableau. Se référer à la notice acoustique (lot menuiserie intérieure ou métallerie le cas échéant et mettre à jour le tableau en conséquence. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_IN_EXE_LAC_MEN_I012_REP_IZ_S1_037100_A¦MIN¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1 | 29/08/2025 | 037201 | 1 | P17_T2_IN_EXE_LAC_MEN_I012_TDP_IZ_S1_037201_A | VAO | 1. Aucune performance acoustique indiquée dans le tableau. Se référer à la notice acoustique (lot menuiserie intérieure ou métallerie le cas échéant et mettre à jour le tableau en conséquence. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT12-MIN_VISA01Ind1¦P17_T2_IN_EXE_LAC_MEN_I012_TDP_IZ_S1_037201_A¦MIN¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | MIN | 12 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140940 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_MAT_BZ_TX_140940_A | REF | Non conforme aux préconisations de la notice acoustique. 1. Le plafond doit être de type bac lourd avec un panneau de laine minérale + BA13 en face arrière. 2. Nous transmettre les PV d’essais justifiant des performances d’absorption (α ) et d’isolement w normalisé (D + C) du plafond rayonnant. n,f, | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_MAT_BZ_TX_140940_A¦PLF-RAY¦1¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140950 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_MAT_BZ_TX_140950_A | VAOB | 1. Ce type de plafond ne peut être mis en œuvre dans les zones cloisonnables par les preneurs. Des porteurs doivent être prévus au droit des cloisonnement potentiels par les preneurs. Faire valider les zones cloisonnables et non cloisonnables par BNP. 2. Nous transmettre les PV d’essais justifiant d | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_MAT_BZ_TX_140950_A¦PLF-RAY¦1¦VAOB¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140950 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_MAT_BZ_TX_140950_A | VAO | 1. Confirmer la mise en œuvre d’un panneau de laine minérale d’épaisseur minimale 30 mm dans le bac. 2. Nous transmettre les PV d’essais justifiant des performances d’absorption (α ) du plafond w rayonnant. | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_MAT_BZ_TX_140950_A¦PLF-RAY¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140010 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R0_140010_C | VAO | Pour mémoire : - Les plafonds rayonnants doivent être caractérisés par : ▪ un indice d’absorption acoustique α ≥ 0.7 w ▪ un isolement normalisé D + C ≥ 45 dB (hors îlots flottants). n,f,w - Les plafonds filants doivent être de type bac-lourds (compris circulations). - Des porteurs sont à prévoir sys | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R0_140010_C¦PLF-RAY¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140100 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R1_140100_D | VAO | Pour mémoire : - Les plafonds rayonnants doivent être caractérisés par : ▪ un indice d’absorption acoustique α ≥ 0.7 w ▪ un isolement normalisé D + C ≥ 45 dB (hors îlots flottants). n,f,w - Les plafonds filants doivent être de type bac-lourds (compris circulations). - Des porteurs sont à prévoir sys | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R1_140100_D¦PLF-RAY¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140200 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R2_140200_B | VAO | Pour mémoire : - Les plafonds rayonnants doivent être caractérisés par : ▪ un indice d’absorption acoustique α ≥ 0.7 w ▪ un isolement normalisé D + C ≥ 45 dB (hors îlots flottants). n,f,w - Les plafonds filants doivent être de type bac-lourds (compris circulations). - Des porteurs sont à prévoir sys | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R2_140200_B¦PLF-RAY¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140300 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R3_140300_B | VAO | Pour mémoire : - Les plafonds rayonnants doivent être caractérisés par : ▪ un indice d’absorption acoustique α ≥ 0.7 w ▪ un isolement normalisé D + C ≥ 45 dB (hors îlots flottants). n,f,w - Les plafonds filants doivent être de type bac-lourds (compris circulations). - Des porteurs sont à prévoir sys | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R3_140300_B¦PLF-RAY¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140400 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R4_140400_C | VAO | Pour mémoire : - Les plafonds rayonnants doivent être caractérisés par : ▪ un indice d’absorption acoustique α ≥ 0.7 w ▪ un isolement normalisé D + C ≥ 45 dB (hors îlots flottants). n,f,w - Les plafonds filants doivent être de type bac-lourds (compris circulations). - Des porteurs sont à prévoir sys | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R4_140400_C¦PLF-RAY¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140500 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R5_140500_B | VAO | Pour mémoire : - Les plafonds rayonnants doivent être caractérisés par : ▪ un indice d’absorption acoustique α ≥ 0.7 w ▪ un isolement normalisé D + C ≥ 45 dB (hors îlots flottants). n,f,w - Les plafonds filants doivent être de type bac-lourds (compris circulations). - Des porteurs sont à prévoir sys | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R5_140500_B¦PLF-RAY¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2 | 23/12/2025 | 140600 | 2 | P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R6_140600_C | VAO | Pour mémoire : - Les plafonds rayonnants doivent être caractérisés par : ▪ un indice d’absorption acoustique α ≥ 0.7 w ▪ un isolement normalisé D + C ≥ 45 dB (hors îlots flottants). n,f,w - Les plafonds filants doivent être de type bac-lourds (compris circulations). - Des porteurs sont à prévoir sys | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT16B-PLF-RAY_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_LIN_FPL_B16B_PLN_BZ_R6_140600_C¦PLF-RAY¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLF-RAY | 16B | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1 | 11/02/2026 | 241300 | 1 | P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241300_A | VAO | Pour mémoire : - PRB Planiphone confort 21 dB - Locaux lingerie R3 et R5 Observations : 1. Nous transmettre le rapport d’essai acoustique justifiant de la performance de réduction du niveau de bruit de choc L’ nT,w | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241300_A¦SDS¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | SDS | 18 -AU | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1 | 11/02/2026 | 241301 | 1 | P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241301_A | REF | Pour mémoire : - Velaphone confort 19 dB - Cuisines R0, R1. Observations : 1. Un procédé de type KAUTHON est à prévoir au sol des cuisines. | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241301_A¦SDS¦1¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | SDS | 18 -AU | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1 | 11/02/2026 | 241302 | 1 | P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241302_A | VSO | Pour mémoire : - Isosol 13 mm - Espace détente R8 | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241302_A¦SDS¦1¦VSO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | SDS | 18 -AU | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1 | 11/02/2026 | 241314 | 1 | P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241314_A | REF | Observations : 1. Les trappes doivent justifier d’un indice d’affaiblissement acoustique R d’au moins 36 dB, être A équipées de joint entre le battant et le cadre et d’un panneau de laine minérale à l’arrière de la trappe. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_MAT_TZ_TX_241314_A¦SDS¦1¦REF¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | SDS | 18 -AU | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1 | 11/02/2026 | 241202 | 1 | P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_REP_TZ_TX_241202_A | REF | Observations : 1. RdC : une chape est à prévoir au sol de la plupart des locaux (voir ci-dessous : en rouge chape 19 dB et bleu procédé de type Kauthon) 2. R+1 : un procédé de type Kauthon est à prévoir au sol de la cuisine. 3. Une chape ou une sous-couche acoustique sous-carrelage est à prévoir au | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18AU_SDS_VISA01Ind1¦P17_T2_AU_EXE_CMF_SDS_A018_REP_TZ_TX_241202_A¦SDS¦1¦REF¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | SDS | 18 -AU | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18_SDS_VISA01Ind1 | 10/07/2025 | 142001 | 1 | P17_T2_BX_EXE_FRS_SDS_B018_MAT_BZ_TX_142001_A | VAO | Pour mémoire : - Assour chape 20 de Siplast, - Localisation : halls, sanitaires, locaux ménages du RdC au R+7. Observations : 1. A prévoir également : • Local déchet RdC, • Palier esc. PK1 RdC, • Palier RdC, • Circulations vers local vélo RdC (entre palier RdC et PC sécurité), • Palier esc. B1 tous | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18_SDS_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_FRS_SDS_B018_MAT_BZ_TX_142001_A¦SDS¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | SDS | 18 | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18_SDS_VISA01Ind1 | 10/07/2025 | 143003 | 1 | P17_T2_BX_EXE_FRS_SSP_B019_MAT_BZ_TX_143003_A | VAO | Pour mémoire : - Dalles plombantes Balsan Tramontane NRB Collection Pilote3D - ∆L ≥ 29 dB, w - α ≥ 0.25. w Observations : 1. Nous transmettre un plan de repérage des revêtements de sols. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT18_SDS_VISA01Ind1¦P17_T2_BX_EXE_FRS_SSP_B019_MAT_BZ_TX_143003_A¦SDS¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | SDS | 18 | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349612 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349912 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 249521 | 2 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149521 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349521 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049521 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 249501 | 2 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 179501 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349501 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049501 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 249520 | 2 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149520 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349520 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 249542 | 2 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149542 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349542 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049542 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349101 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049101 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149610 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149611 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149612 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149613 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149614 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 149615 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349610 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349611 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349612 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 349613 | 2 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049605 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049604 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049603 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049602 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2 | 06/06/2025 | 049601 | 2 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149620 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A | VAOB | Observations : 1. Des pièges à son sont à prévoir systématiquement à l’aspiration et au rejet des extracteurs. 2. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 3. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A¦CVC¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149901 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation antivibratile des équipements techniques | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249610 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249611 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249612 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249613 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249525 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149525 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349525 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249524 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249524_A | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Le niveau de puissance acoustique ne permet pas a priori de respecter les objectifs acoustiques de niveau sonore à l’intérieur des locaux. Une sélection plus s | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249524_A¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149524 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149524_A | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Le niveau de puissance acoustique ne permet pas a priori de respecter les objectifs acoustiques de niveau sonore à l’intérieur des locaux. Une sélection plus s | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149524_A¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349524 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349524_A | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Le niveau de puissance acoustique ne permet pas a priori de respecter les objectifs acoustiques de niveau sonore à l’intérieur des locaux. Une sélection plus s | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349524_A¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049524 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049524_A | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Le niveau de puissance acoustique ne permet pas a priori de respecter les objectifs acoustiques de niveau sonore à l’intérieur des locaux. Une sélection plus s | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049524_A¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249512 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149512 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349512 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049512 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B¦CVC¦1¦REF¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249511 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149511 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349511 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249510 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149510 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349510 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249508 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149508 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349508 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049508 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 |  | 3 | P17_T2_AU | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149506 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349506 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049506 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349612 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349912 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249521 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149521 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349521 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049521 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249501 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 179501 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349501 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049501 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249520 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149520 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349520 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 249542 | 3 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149542 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349542 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049542 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349101 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049101 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149610 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149611 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149612 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149613 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149614 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 149615 | 3 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349610 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349611 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349612 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 349613 | 3 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049605 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049604 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049603 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049602 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3 | 17/06/2025 | 049601 | 3 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind3¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049241 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049241_A | VAO | Pour mémoire : - Des silencieux secondaires sont prévus en aval des modules de régulations pour : • CTA 1 Reprise RdC (PAS rect.) • CTA 1 Reprise R+7 (PAS rect.) • CTA 2 Reprise R+1 (PAS rect.) • CTA 1 Soufflage RdC (PAS cyl. à baffle) • CTA 1 R+7 Soufflage (PAS cyl. à baffle) • CTA 2 R+1 Soufflage | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049241_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149242 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149242_A | VAOB | Pour mémoire : - La note de calcul devra être mise à jour en cas de modification ayant une incidence sur les niveaux sonores calculés (équipement, silencieux, hypothèses de fonctionnement, etc.). - Il est de la responsabilité de l’entreprise de s’assurer que l’ensemble des installations due à son lo | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149242_A¦CVC¦1¦VAOB¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149620 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A | VAOB | Observations : 1. Des pièges à son sont à prévoir systématiquement à l’aspiration et au rejet des extracteurs. 2. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 3. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A¦CVC¦1¦VAOB¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149901 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation antivibratile des équipements techniques | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249610 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249611 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249612 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249613 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249525 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149525 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349525 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249512 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B¦CVC¦1¦REF¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149512 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B¦CVC¦1¦REF¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349512 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B¦CVC¦1¦REF¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049512 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B¦CVC¦1¦REF¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249511 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149511 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349511 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249510 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149510 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349510 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249508 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149508 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349508 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049508 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 |  | 4 | P17_T2_AU | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149506 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349506 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049506 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349612 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349912 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249521 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149521 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349521 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049521 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249501 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 179501 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349501 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049501 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249520 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149520 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349520 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 249542 | 4 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149542 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349542 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049542 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349101 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049101 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149610 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149611 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149612 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149613 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149614 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 149615 | 4 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349610 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349611 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349612 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 349613 | 4 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049605 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049604 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049603 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049602 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4 | 04/07/2025 | 049601 | 4 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind4¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049522 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049522_A | VAO | Pour mémoire : - Mise en œuvre de plots à ressorts sous l’ensemble des équipements. Observations : 1. Il est rappelé que l’ensemble des équipements générateurs de vibrations doivent faire l’objet d’une désolidarisation. Transmettre les NdC pour les ventilateurs parkings notamment. 2. La CTA 5 devra | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049522_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049241 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049241_A | VAO | Pour mémoire : - Des silencieux secondaires sont prévus en aval des modules de régulations pour : • CTA 1 Reprise RdC (PAS rect.) • CTA 1 Reprise R+7 (PAS rect.) • CTA 2 Reprise R+1 (PAS rect.) • CTA 1 Soufflage RdC (PAS cyl. à baffle) • CTA 1 R+7 Soufflage (PAS cyl. à baffle) • CTA 2 R+1 Soufflage | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049241_A¦CVC¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149242 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149242_A | VAOB | Pour mémoire : - La note de calcul devra être mise à jour en cas de modification ayant une incidence sur les niveaux sonores calculés (équipement, silencieux, hypothèses de fonctionnement, etc.). - Il est de la responsabilité de l’entreprise de s’assurer que l’ensemble des installations due à son lo | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149242_A¦CVC¦1¦VAOB¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149620 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A | VAOB | Observations : 1. Des pièges à son sont à prévoir systématiquement à l’aspiration et au rejet des extracteurs. 2. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 3. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A¦CVC¦1¦VAOB¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149901 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation antivibratile des équipements techniques | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249610 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249611 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249612 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249613 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249525 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149525 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349525 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249512 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B¦CVC¦1¦REF¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149512 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B¦CVC¦1¦REF¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349512 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B¦CVC¦1¦REF¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049512 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B¦CVC¦1¦REF¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249511 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149511 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349511 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249510 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149510 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349510 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249508 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149508 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349508 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049508 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 |  | 5 | P17_T2_AU | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU¦CVC¦1¦VAOB¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149506 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B¦CVC¦1¦VAOB¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349506 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B¦CVC¦1¦VAOB¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049506 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B¦CVC¦1¦VAOB¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349612 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349612_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349912 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B | VAO | Pour mémoire : - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel. - Contribution sonores calculées entre 33,5 dB(A) et 35 dB(A) en vitesse nominale (marge 2 dB) -> Conformes. - Soffite considéré : 1 BA13 + 45 mm de laine minérale. - 1 m de gaine sou | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_PLN_HZ_R2_349912_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249521 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149521 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349521 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049521 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249501 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 179501 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349501 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049501 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249520 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149520 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349520 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 249542 | 5 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149542 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349542 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049542 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349101 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049101 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149610 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149611 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149612 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149613 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149614 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 149615 | 5 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349610 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349611 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349612 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 349613 | 5 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049605 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049604 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049603 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049602 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5 | 19/08/2025 | 049601 | 5 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind5¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249246 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249246_A | VAOB | Pour mémoire : - La note de calcul devra être mise à jour en cas de nouvelle sélection des équipements. - Note de calcul de contribution sonore des ventilo-covecteurs à l’intérieur des chambres de l’hôtel et de l’Auberge - Contribution sonores calculées : ▪ Vmax : entre 31.7 dB(A) et 33.9 dB(A), ▪ V | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249246_A¦CVC¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049241 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049241_A | VAOB | Pour mémoire : - Des silencieux secondaires sont prévus en aval des modules de régulations pour : • CTA 1 Reprise RdC (PAS rect.) • CTA 1 Reprise R+7 (PAS rect.) • CTA 2 Reprise R+1 (PAS rect.) • CTA 1 Soufflage RdC (PAS cyl. à baffle) • CTA 1 R+7 Soufflage (PAS cyl. à baffle) • CTA 2 R+1 Soufflage | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049241_A¦CVC¦1¦VAOB¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149242 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149242_A | VAO | Pour mémoire : - La note de calcul devra être mise à jour en cas de modification ayant une incidence sur les niveaux sonores calculés (équipement, silencieux, hypothèses de fonctionnement, etc.). - Il est de la responsabilité de l’entreprise de s’assurer que l’ensemble des installations due à son lo | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149242_A¦CVC¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249245 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249245_A | VAO | Pour mémoire : - Calcul Lp locaux CTA, CF et cogénération. - Lw centrale cogénération tient compte de la tolérance de 3 dB. Observations : 1. La liste des FTP des équipements techniques pris en compte p. 4 ne correspond pas aux derniers indices diffusés par l’Entreprise. Confirmer que les niveaux de | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249245_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049522 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049522_A | VAO | Pour mémoire : - Mise en œuvre de plots à ressorts sous l’ensemble des équipements. Observations : 1. Il est rappelé que l’ensemble des équipements générateurs de vibrations doivent faire l’objet d’une désolidarisation. Transmettre les NdC pour les ventilateurs parkings notamment. 2. La CTA 5 devra | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049522_A¦CVC¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149620 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A | VAOB | Observations : 1. Des pièges à son sont à prévoir systématiquement à l’aspiration et au rejet des extracteurs. 2. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 3. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_TT_149620_A¦CVC¦1¦VAOB¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149901 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calculs de désolidarisation antivibratile des équipements techniques | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_LTE_BZ_S1_149901_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249610 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610_B¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249611 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249612 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249613 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces/food court et chambres, entre chambres et entre chambres notamment). En particulier, a | 5 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613_A¦CVC¦1¦VAO¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249525 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249525_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149525 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149525_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349525 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B | VAO | Pour mémoire : - L @77 % = 90 dB(A), w - L @36 % = 70 dB(A) (mode nuit), w Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveau sonore à l’intérieur et à l’extérieur. Une note de calcul basée sur une modélisation acoustique 3D est attendue concernant | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349525_B¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249512 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249512_B¦CVC¦1¦REF¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149512 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149512_B¦CVC¦1¦REF¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349512 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349512_B¦CVC¦1¦REF¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049512 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B | REF | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux. A ce stade et sans justifications acoustiques, l’installation d’ACL en attique des bâtiment Auberge et Hôtel est refusée du point de vue acoustique 2. Les armoires de cli | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_B¦CVC¦1¦REF¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249511 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249511_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149511 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149511_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349511 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A | VAO | Observations : 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur des locaux pour le bâtiment Bureaux et Auberge pour chaque typologie de terminaux (VC, cassettes, VC carrossés, VC en allège, etc.) 2. Nous attirons l’attention sur le fait qu’au sta | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349511_A¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249510 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_C¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149510 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149510_C¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349510 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C | VAO | Pour mémoire : - Les CTA doivent être équipées de caissons double-peau. Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustiques de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Le niveau de puissance acoustique rayonné par la carcasse de certaines CTA est supérieur aux précon | 6 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349510_C¦CVC¦1¦VAO¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249508 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249508_A¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149508 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149508_A¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349508 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349508_A¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049508 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A | VAOB | Observations : 1. Justifier du respect des objectifs acoustique à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. La centrale devra faire l’objet d’une désolidarisation antivibratile. Nous transmettre les notes de calculs de dimensionnement des plots antivibratiles. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_A¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 |  | 6 | P17_T2_AU | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149506 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149506_B¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349506 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349506_B¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049506 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B | VAOB | Pour mémoire : - VEX 1 – LT GF (toiture bureaux) : Lp = 66 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 2 – LT CPCU (toiture hôtel) : Lp = 64 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 3 – LT Déchets bureaux (toiture bureaux) : Lp = 59 dB(A) à 2 m (sans PAS) - VEX 4 – Local Vélo RdC eu SS1 (toiture bureaux) : Lp = 63 dB(A) à 2 m | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_B¦CVC¦1¦VAOB¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249521 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149521 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349521 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049521 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B | VAO | 1. Nous transmettre les notes de calculs justifiant du dimensionnement de chaque piège à son et du respect des objectifs acoustiques à l’intérieur et à l’extérieur du projet imposés dans la notice acoustique. | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249501 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 179501 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349501 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049501 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249520 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149520 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349520 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A | VAO | Pour mémoire : - Il est rappelé que les clapets et registres de réglages peuvent entraîner une augmentation importante du niveau de puissance acoustique du bruit émanant des bouches. En conséquence, les registres seront placés le plus en amont possible des grilles de diffusion d’air, à une distance | 7 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349520_A¦CVC¦1¦VAO¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 249542 | 6 | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249542_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149542 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149542_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349542 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_MAT_HZ_TX_349542_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049542 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A | VAO | Pour mémoire : - Toutes les gaines doivent être suspendues par l’intermédiaire de suspentes en matériau résilient. - Toutes les conduites seront reliées à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de colliers résilients de type Dammgulast de Mupro ou équivalent caractérisé par une atténuation : ▪ | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049542_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349101 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_LST_HZ_TX_349101_B¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049101 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A | VAO | Pour mémoire : - L’étude acoustique d’impact extérieur est à réaliser à partir d’une modélisation acoustique 3D. Observations : 1. Des notes de calculs de niveaux sonores à l’intérieur des locaux techniques sont également à fournir pour VISA. | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_LST_HZ_TX_049101_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149610 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149611 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_C¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149612 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149613 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149614 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R4_149614_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 149615 | 6 | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre deux bureaux types et entre sanitaires et bureaux notamment). 3. Hall : les modules de régulatio | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R5_149615_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349610 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R0_349610_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349611 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R1_349611_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349612 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R2_349612_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 349613 | 6 | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. 2. Transmettre les notes de calcul d’interphonie (entre commerces et chambres, entre chambres et entre fitness et chambres notamment). En particulier, a | 8 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_RSX_HZ_R3_349613_A¦CVC¦1¦VAO¦8 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049605 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049604 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049603 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049602 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6 | 10/10/2025 | 049601 | 6 | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C | VAO | Observations : 1. Transmettre les notes de calculs justifiant du respect des objectifs de niveaux sonores à l’intérieur et à l’extérieur du projet. | 9 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT41-CVC_VISA01Ind6¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_C¦CVC¦1¦VAO¦9 | 2026-04-12 19:05:17 | CVC | 41 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250010 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R0_250010_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R0_250010_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250011 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R1_250011_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R1_250011_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250012 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R2_250012_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R2_250012_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250013 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R3_250013_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R3_250013_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250014 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R4_250014_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R4_250014_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250015 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R5_250015_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R5_250015_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250016 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R6_250016_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R6_250016_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250017 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R7_250017_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R7_250017_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250018 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R8_250018_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_R8_250018_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250019 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_TT_250019_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. Voir notammen | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_PLN_AZ_TT_250019_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050942 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_IZ_TX_050942_A | VAO | Observations : 1. La note de calcul doit justifier d'un taux de filtrage d'au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse des pompes/surpresseurs. 2. Préciser le nombre de plots sous les massifs. 3. Préciser la fréquence de rotation des pompes. 4. Préciser la signification du coeff de | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_IZ_TX_050942_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150010 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R0_150010_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R0_150010_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150011 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R1_150011_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R1_150011_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150012 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R2_150012_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R2_150012_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150013 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R3_150013_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R3_150013_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150014 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R4_150014_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R4_150014_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150015 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R5_150015_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R5_150015_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150016 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R6_150016_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R6_150016_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150017 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R7_150017_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_R7_150017_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 150018 | 2 | P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_TT_150018_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_UTB_PLB_B042_PLN_BZ_TT_150018_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050005 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S5_050005_B | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S5_050005_B¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050004 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S4_050004_B | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S4_050004_B¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050003 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S3_050003_B | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S3_050003_B¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050002 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S2_050002_B | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S2_050002_B¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050001 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S1_050001_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_PLN_IZ_S1_050001_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050302 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S1_050302_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S1_050302_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050305 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S2_050305_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S2_050305_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050306 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S3_050306_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S3_050306_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050307 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S3_050307_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S3_050307_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050308 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050308_C | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050308_C¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050401 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050401_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050401_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050402 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050402_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050402_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050403 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050403_A | VAO | Observations : 1. L’ensemble des pompes et suppresseurs doit être monté sur des massifs antivibratiles permettant un taux de filtrage d’au moins 90 % à la fréquence de fonctionnement la plus basse. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_DET_IZ_S5_050403_A¦PLB¦1¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350010 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R0_350010_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R0_350010_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350011 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R1_350011_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R1_350011_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350012 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R2_350012_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R2_350012_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350013 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R3_350013_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R3_350013_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350014 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R4_350014_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R4_350014_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350015 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R5_350015_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R5_350015_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350016 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R6_350016_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R6_350016_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350017 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R7_350017_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R7_350017_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350018 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R8_350018_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_R8_350018_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350019 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_TT_350019_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_TT_350019_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350020 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_TT_350020_A | VAO | Observations : 1. Les canalisations (EU, EP, EV, etc.) à l’intérieur des locaux occupés (compris dévoiements en PH) sont à encoffrer par l’intermédiaire de 2 BA13 et de 45 mm de laine minérale. L’Entreprise se coordonnera avec l’Entreprise en charge de la réalisation des encoffrements. 2. R+3 : La V | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_PLN_HZ_TT_350020_A¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250413 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_SYQ_AZ_TX_250413_A | VSO | Pour mémoire : - Epaisseur des renforts 20 mm. - L’épaisseur des renforts doit être inférieure au vide entre les parements des cloisons afin de ne pas les mettre en contact. | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_SYQ_AZ_TX_250413_A¦PLB¦1¦VSO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 350303 | 2 | P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_DET_HZ_R1_350303_B | VAO | Observations : 1. Ne pas faire cheminer les EU vers la chambre inférieure. Cheminer directement depuis la SdB de la chambre concernée vers la gaine technique afin de limiter le bruit des chutes d’eau dans la SdB de la chambre inférieure. | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_HO_EXE_UTB_PLB_H042_DET_HZ_R1_350303_B¦PLB¦1¦VAO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250900 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250900_A | VSO | Pour mémoire : ECAU : A3 ou A2 | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250900_A¦PLB¦1¦VSO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 050916 | 2 | P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050916_A | VSO | Pour mémoire : ECAU : A3 ou A2 | 3 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_IN_EXE_UTB_PLB_I042_MAT_I1_S1_050916_A¦PLB¦1¦VSO¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250910 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250910_A | VAO | Observations : 1. Les receveurs doivent être désolidarisés de la structure du bâtiment. Transmettre un détail de mise en œuvre. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250910_A¦PLB¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250911 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250911_A | VAO | Observations : 1. Les receveurs doivent être désolidarisés de la structure du bâtiment. Transmettre un détail de mise en œuvre. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250911_A¦PLB¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250912 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250912_A | VAO | Observations : 1. Les receveurs doivent être désolidarisés de la structure du bâtiment. Transmettre un détail de mise en œuvre. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250912_A¦PLB¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2 | 29/08/2025 | 250913 | 2 | P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250913_A | VAO | Observations : 1. Préciser le classement EAU / ECAU. Celui-ci doit être A2 ou A3 minimum. | 4 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOT42-PLB_VISA01Ind2¦P17_T2_AU_EXE_UTB_PLB_A042_MAT_AZ_TX_250913_A¦PLB¦1¦VAO¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | PLB | 42 | 1 | Lanig LIBOUBAN
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2 | 03/09/2025 | 139110 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R1_139110_A | VAO | Pour mémoire : - Plafond rigitone 8/18 + LB 40 mm sur 100 % de la surface. Observations : 1. Plafond à prévoir en zone tisanerie également (R+2, R+3, R+4). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R1_139110_A¦FPL¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | FPL | B16A | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2 | 03/09/2025 | 139120 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R2_139120_A | VAO | Pour mémoire : - Plafond rigitone 8/18 + LB 40 mm sur 100 % de la surface. Observations : 1. Plafond à prévoir en zone tisanerie également (R+2, R+3, R+4). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R2_139120_A¦FPL¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | FPL | B16A | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2 | 03/09/2025 | 139130 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R3_139130_A | VAO | Pour mémoire : - Plafond rigitone 8/18 + LB 40 mm sur 100 % de la surface. Observations : 1. Plafond à prévoir en zone tisanerie également (R+2, R+3, R+4). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R3_139130_A¦FPL¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | FPL | B16A | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2 | 03/09/2025 | 139140 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R4_139140_A | VAO | Pour mémoire : - Plafond rigitone 8/18 + LB 40 mm sur 100 % de la surface. Observations : 1. Plafond à prévoir en zone tisanerie également (R+2, R+3, R+4). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R4_139140_A¦FPL¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | FPL | B16A | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2 | 03/09/2025 | 139150 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R5_139150_A | VAO | Pour mémoire : - Plafond rigitone 8/18 + LB 40 mm sur 100 % de la surface. Observations : 1. Plafond à prévoir en zone tisanerie également (R+2, R+3, R+4). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R5_139150_A¦FPL¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | FPL | B16A | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2 | 03/09/2025 | 139160 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R6_139160_A | VAO | Pour mémoire : - Plafond rigitone 8/18 + LB 40 mm sur 100 % de la surface. Observations : 1. Plafond à prévoir en zone tisanerie également (R+2, R+3, R+4). | 1 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R6_139160_A¦FPL¦1¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | FPL | B16A | 1 | Lanig Libouban
AVLS | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2 | 03/09/2025 | 139001 | 2 | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139001_A | VSO | Pour mémoire : - Plafond rigitone 8/18 + LB 40 mm sur 100 % de la surface. | 2 | VISA_AVLS_AA1036_17&CO-T2_LOTB16A_FPL_VISA01Ind2¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139001_A¦FPL¦1¦VSO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | FPL | B16A | 1 | Lanig Libouban

## RAPPORT_TERRELL
SOURCE | RAPPORT_ID | DATE_FICHE | NUMERO | INDICE | REF_DOC | STATUT_NORM | COMMENTAIRE | PDF_PAGE | UPSERT_KEY | LAST_UPDATED | BAT | LOT | SPECIALITE | TYPE_DOC | NIVEAU | DATE_SOURCE | DESIGNATION
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328100 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R0_328100_A | VAO | La suppression d'une partie des poteaux de façades files H8 sont à faire valider par l'architecte. Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiqu | 1 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R0_328100_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R0 | GED | Plancher Haut RDC
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328101 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328101_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 1 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328101_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plancher Haut R+1
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328102 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R2_328102_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 1 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R2_328102_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R2 | GED | Plancher Haut R+2
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328103 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R3_328103_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 1 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R3_328103_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R3 | GED | Plancher Haut R+3
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328104 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R4_328104_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 1 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R4_328104_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R4 | GED | Plancher Haut R+4
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328105 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R5_328105_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 2 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R5_328105_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R5 | GED | Plancher Haut R+4
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328106 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R6_328106_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 2 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R6_328106_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R6 | GED | Plancher Haut R+6
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328107 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R7_328107_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Impacts de charpente métallique à modifier. Type de bétons et enrobag | 2 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R7_328107_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R7 | GED | Plancher Haut R+7
TERRELL | FE003 | 22/01/2024 | 328108 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R8_328108_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. A completer avec les plans de charpente métalliques. Type de bétons e | 2 | FE003¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R8_328108_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R8 | GED | Plancher Haut R+8
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228100 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R0_228100_A | VAO | La suppression du poteau files A5/AD est à faire valider par l'architecte. Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les joints acoustique | 1 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R0_228100_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R0 | GED | Plancher Haut RDC
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228101 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R1_228101_A | VAO | La suppression du poteau files A5/AD est à faire valider par l'architecte. Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des vo | 1 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R1_228101_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plancher Haut R+1
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228102 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R2_228102_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 1 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R2_228102_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R2 | GED | Plancher Haut R+2
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228103 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R3_228103_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 1 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R3_228103_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R3 | GED | Plancher Haut R+3
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228104 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R4_228104_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 1 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R4_228104_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R4 | GED | Plancher Haut R+4
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228105 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ__228105_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 2 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ__228105_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN |  | GED | Plancher Haut R+5
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228106 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R6_228106_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer les voiles en drapea | 2 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R6_228106_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R6 | GED | Plancher Haut R+6
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228107 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R7_228107_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Impacts de charpente métallique à modifier. Type de bétons et enrobag | 2 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R7_228107_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R7 | GED | Plancher Haut R+7
TERRELL | FE004 | 23/01/2024 | 228108 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R8_228108_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. A completer avec les plans de charpente métalliques. Type de bétons e | 2 | FE004¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_HZ_R8_228108_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R8 | GED | Plancher Haut R+8
TERRELL | FE005 | 08/01/2024 | 026001 | A | P17_T2_IN_EXE_CTP_TER_I001_CPE_TZ_DF_026001_A | VAO | COUPE AA : > En attente de note de calcul das parois parisiennes (pieux et voiles par passes), > En attente de la justification des butons. COUPE BB : > Phase 1 : préciser comment rets réaliser le but | 1 | FE005¦P17_T2_IN_EXE_CTP_TER_I001_CPE_TZ_DF_026001_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I001 | TER | CPE | DF | GED | METHODOLOGIE VOILES CONTRE TERRE
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128100 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128100_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. En attente des plans d'armatu | 1 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128100_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R0 | GED | Plancher Haut RDC
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128101 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128101_A | VAO | Poutres files B6'-B7/BD, BE et BF dessinées en 56cm de hauteur et prévues en 46cm de retombée au marché. A confirmer par l'architecte et en synthèse. Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modi | 1 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128101_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plancher Haut R+1
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128102 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R2_128102_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer la section des potea | 1 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R2_128102_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R2 | GED | Plancher Haut R+2
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128103 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R3_128103_A | VAO | Les poutres B6'/BF et BG sont dessinées en 56cm de hauteur alors qu'elles sont prévues en 46cm au marché. A confirmer par l'architecte et en synthèse. La poutre B6'/BB-BC est dessinée avec une hauteur | 1 | FE006¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R3_128103_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | B003 | GOE | PLN | R3 | GED | Plancher Haut R+3
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128104 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R4_128104_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. Indiquer la section des potea | 1 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R4_128104_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R4 | GED | Plancher Haut R+4
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128105 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ__128105_A | VAO | Les poutres B6/BC, BD et BE sont à laisser en acier et en oeuvre pour garantir la synthèse en plafond et en réseau. Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'a | 2 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ__128105_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN |  | GED | Plancher Haut R+5
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128106 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R6_128106_A | VAO | Les poutres B3/BB; B3/BF-BG, B4/BB et B4/BF-BG sont à laisser en acier et en oeuvre pour garantir la synthèse en plafond et en réseau. Poutre 30x62ht ajoutée entre les files BB et BC. A faire valider | 2 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R6_128106_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R6 | GED | Plancher Haut R+6
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128107 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R7_128107_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. A compléter avec la charpente | 2 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R7_128107_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R7 | GED | Plancher Haut R+7
TERRELL | FE006 | 01/02/2024 | 128108 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R8_128108_A | VAO | Les sections de poteaux, épaisseurs de voiles modifiées sont à faire valider par l'architecte. Indiquer les épaisseurs des voiles. Type de bétons et enrobages à indiquer. A compléter avec la charpente | 2 | FE006¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_BZ_R8_128108_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R8 | GED | Plancher Haut R+8
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 280001 | B | P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_GO 03_REP_TZ_TN_280001_B | VSO |  | 1 | FE010¦P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_GO 03_REP_TZ_TN_280001_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | GE | GO 03 | GOE | REP | TN | GED | REPERAGE DE CHARGES BUREAUX
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 270006 | A | P17_T2_IN_EXE_FKI_GOE_I002_NDC_TZ_FD_270006_A | VAO | En attente de la note de calcul en phase définitive. | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_FKI_GOE_I002_NDC_TZ_FD_270006_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I002 | GOE | NDC | FD | GED | Note de calcul - Coupe E - Paroi berlinoise inversée
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 280009 | B | P17_T2_IN_EXE_CTP_TER_I001_CPE_TZ_DF_280009_B | VAO | La NDC fait référence à la DDC, nous n’avons pas reçu ce document. La validation de radier ne peut pas être fait sans validations de DDC de bâtiment. Pour la modélisation de radier : - Les appuis repr | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_CTP_TER_I001_CPE_TZ_DF_280009_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I001 | TER | CPE | DF | GED | ETUDE GEOTECHNIQUE G3 RADIER
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028122 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I1_TX_028122_A | VSO |  | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I1_TX_028122_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | TX | GED | Plan de Parois Vues en plan
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 027008 | A | P17_T2_IN_EXE_FKI_GOE_I003_PLN_I1_TX_027008_A | VAO | Plan à reprendre avec les sujets réseaux ORANGE. En attente de note de calcul des butions horizontaux. | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_FKI_GOE_I003_PLN_I1_TX_027008_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | TX | GED | Paroi lutécienne et paroi berlinoise inversée Plan d'implantation et coupes types
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028123 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_FSP_I003_PLN_I1_TX_028123_A | VAO | En attente des notes de calculs des parois en phase définitives. Fournir un repérage globale des parois avec leur noms. | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_FSP_I003_PLN_I1_TX_028123_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | FSP | PLN | TX | GED | Coffrage/Ferraillage Parois B01 et B02
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028124 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_FSP_I003_PLN_I1_TX_028124_A | VAO | En attente des notes de calculs des parois en phase définitives. Fournir un repérage globale des parois avec leur noms. | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_FSP_I003_PLN_I1_TX_028124_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | FSP | PLN | TX | GED | Coffrage/Ferraillage Parois B03
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028125 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I2_TX_028125_B | VSO |  | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I2_TX_028125_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | TX | GED | Plan de Parois Vues en plan
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028126 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I2_TX_028126_B | VAO | En attente des notes de calculs des parois en phase définitives. Fournir un repérage globale des parois avec leur noms. | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I2_TX_028126_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | TX | GED | Plans de parois Elévations et coupes
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028127 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I3_TX_028127_B | VAO | En attente des notes de calculs des parois en phase définitives. Fournir un repérage globale des parois avec leur noms. | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_I3_TX_028127_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | TX | GED | Plans de parois
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028115 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S2_028115_A | VAO | Plan sans cartouche. A compléter Indiquer les épaisseurs des voiles. En attente des plans d'armature des voiles, poutres, poteaux etc… En attente plans d'armatures supérieures et inférieures des dalle | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S2_028115_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | S2 | GED | Fond de plan - SS-2
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028116 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S3_028116_A | VAO | Plan sans cartouche. A compléter Indiquer les épaisseurs des voiles. En attente des plans d'armature des voiles, poutres, poteaux etc… En attente plans d'armatures supérieures et inférieures des dalle | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S3_028116_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | S3 | GED | Fond de plan - SS-3
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028117 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S4_028117_A | VAO | Plan sans cartouche. A compléter Indiquer les épaisseurs des voiles. En attente des plans d'armature des voiles, poutres, poteaux etc… En attente plans d'armatures supérieures et inférieures des dalle | 1 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S4_028117_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | S4 | GED | Fond de plan - SS-4
TERRELL | FE010 | 02/05/2024 | 028118 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028118_A | VAO | Plan sans cartouche. A compléter Indiquer les épaisseurs des voiles. En attente des plans d'armature des voiles, poutres, poteaux etc… En attente plans d'armatures supérieures et inférieures des dalle | 2 | FE010¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028118_A¦VAO¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | PLN | S5 | GED | Fond de plan - SS-5
TERRELL | FE011 | 02/05/2024 | 280003 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_TZ_TX_280003_A | VAO | VAOB: Faire un calcul de l'ouverture des fissures côté intérieur, la fissuration devra être compatible avec application de Techtoproof. Attention le revêtement d’étanchéité (TECTOPROOF) sera appliquer | 1 | FE011¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_TZ_TX_280003_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | NDC | TX | GED | CALCUL DES PAROIS - PHASE DEFINITIVE
TERRELL | FE012 | 02/05/2024 | 029000 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_I003_NDC_TZ_TX_029000_A | VAO | Remarques sur le document en annexe. | 1 | FE012¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_I003_NDC_TZ_TX_029000_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | I003 | STR | NDC | TX | GED | HYPOTHESES CHARPENTE METALLIQUE
TERRELL | FE014 | 21/06/2024 | 028004 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_A | VAO | Matériaux : Préciser quel Ecm a été prise en compte pour calcul des tassements Connexion entre dalle basse et la paroi : Préciser le détail de blocage considéré par la parisienne. (quelle est la conne | 1 | FE014¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | NDC | FD | GED | Note d'hypothèses de calcul du radier
TERRELL | FE031-INDA | 03/03/2025 | 028286 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028286_B | VSO | Suite retour entreprise en date du 18/03 et point structure avec le BE de LEGENDRE le 19/03, les observations sont levées. | 1 | FE031-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028286_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht SS-1
TERRELL | FE031-INDA | 07/03/2025 | 028289 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028289_A | VAO | Suite retour entreprise en date du 18/03 et point structure avec le BE de LEGENDRE le 19/03 : - Sur le plan de coffrage, prolonger la flèche de la PV6 et celle du chainage | 1 | FE031-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028289_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE031-INDA | 07/03/2025 | 028310 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028310_A | VAO | Suite retour entreprise en date du 18/03 et point structure avec le BE de LEGENDRE le 19/03 : - En attente diffusion des plans de ferraillage avec classes de résistance en C40/50 mis à jour. - Local b | 1 | FE031-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028310_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Carnet de détails - Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE031 | 28/02/2025 | 028280 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_A | VAO | - Rampe PK : intégrer le décaissé de 6cm de la dalle de rampe RDC - S1 pour les besoins de l'étancheur - Préciser si "voile maté" signifie voile désolidarisé en tête. Ajouter des coupes sur ces voiles | 1 | FE031¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | PH SS-1
TERRELL | FE031 | 28/02/2025 | 028283 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_A | VAO | - Ajouter des coupes perpendiculaires aux coupes 1 à 4 - en ajouter des complémentaires en point haut de la rampe circulaire et du pli de dalle - Ajouter des coupes sur les voiles matés - Prolonger le | 1 | FE031¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | PH SS-1 - Coupes
TERRELL | FE031 | 03/03/2025 | 028286 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028286_B | VAO | - Transmettre la DDC en PH RDC et en PB RDC, en pied de poteau et en pied de voile, sous charges G et Q non pondérées - Justifier la contrainte localisé des poutres B566 & B567 en C40/50 appuyées sur | 1 | FE031¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028286_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht SS-1
TERRELL | FE031 | 07/03/2025 | 028289 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028289_A | VAO | - Numéroter le linteau au droit du poteau Pt.408 et de la PV2 - Voir observations sur doc n°028310_A | 1 | FE031¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028289_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE031 | 07/03/2025 | 028310 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028310_A | VAO | - Transmettre le détail d'armatures des linteaux non repertoriés dans le carnet de détails des armatures des voiles et linteaux (doc n° 028310_A) comme le linteau situé au droit du poteau Pt.408 et la | 1 | FE031¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028310_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Carnet de détails - Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE032 | 20/03/2025 | 028280 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_B | VAO | Suite retour entreprise en date du 18/03 et point structure avec le BE de LEGENDRE le 19/03 : - Transmettre coupes et elevations des rampes droite et circulaire avec détails des altimétries des voiles | 1 | FE032¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | PH SS-1
TERRELL | FE032 | 20/03/2025 | 028283 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_B | VAO | Suite retour entreprise en date du 18/03 et point structure avec le BE de LEGENDRE le 19/03 : - Ajouter des coupes perpendiculaires aux coupes 1 à 4 - en ajouter des complémentaires en point haut de l | 1 | FE032¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | PH SS-1 - Coupes
TERRELL | FE033 | 03/03/2025 | 028295 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028295_A | VAO | - Remarques générales : * Intégrer les 3 réservations de 10cm en mesure conservatoire, comme demandé dans la note de synthèse des hypothèses générales du projet (TERRELL) et dans le CCTP GO DCE §3.7.1 | 1 | FE033¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028295_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Hauteur SS-1
TERRELL | FE033 | 07/03/2025 | 028292 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028292_A | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE033¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028292_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Hauteur SS-1 (1/2)
TERRELL | FE033 | 20/03/2025 | 028292 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028292_B | VAO | - Remarques générales : * Intégrer les 3 réservations de 10cm en mesure conservatoire, comme demandé dans la note de synthèse des hypothèses générales du projet (TERRELL) et dans le CCTP GO DCE §3.7.1 | 1 | FE033¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028292_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Hauteur SS-1 (1/2)
TERRELL | FE034-INDA | 25/03/2025 | 028281 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_B | VAO | Suite réponse au visa FE034 du 27/03 : les observations sont levées. En attente mise à jour du plan avec Pt.502 en C40/50. | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE034-INDA | 25/03/2025 | 028284 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_B | VSO | Sans observation. | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE034-INDA | 25/03/2025 | 028302 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028302_B | VAO | Validé sous réserve avis synthèse technique et architecturale, et sous réserve avis TERRELL sur les plans de ferraillage. | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028302_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Plan de Réservations
TERRELL | FE034-INDA | 18/02/2025 | 028305 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028305_A | VAO | - Tenir compte observations de la synthèse technique et architecturale. - Transmettre les plans de principe et de ferraillage des chainages des maçonneries. - Intégrer les armatures de renfort au droi | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028305_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Plan de Maçonnerie
TERRELL | FE034-INDA | 18/02/2025 | 028287 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028287_A | VAO | Suite réponse au visa FE034 du 27/03 : - Pt.502 : OK pour justification du Pt.502 en C40/50. Confirmer que le béton a été coulé en C40/50 (travaux) et mettre à jour les plans de coffrage et ferraillag | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028287_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht SS-1
TERRELL | FE034-INDA | 25/03/2025 | 028290 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028290_B | VAO | Voir observations sur plan n°028308_B | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028290_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE034-INDA | 25/03/2025 | 028308 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028308_B | VAO | Suite réponse au visa FE034 du 27/03 : - PV03 : OK - PV06-PV07 : Transmettre plan de ferraillage mis à jour avec armatures supérieures ajoutées ; OK - V4 : Transmettre plan de ferraillage mis à jour | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028308_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Carnet de détails - Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE034-INDA | 26/03/2025 | 028293 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_B | VAO | Suite réponse au visa FE034 du 27/03 : - Remarques générales : * Les 3 réservations de 10cm sont intégrées sur la chantier * Représenter les armatures d'attente des voiles et des poteaux en impact sur | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE034-INDA | 26/03/2025 | 028296 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_D | VAO | Suite réponse au visa FE034 du 27/03 : - Remarques générales : * Les 3 réservations de 10cm sont intégrées sur la chantier * Représenter les armatures d'attente des voiles et des poteaux en impact sur | 1 | FE034-INDA¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE034 | 18/02/2025 | 028281 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_A | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE034 | 25/03/2025 | 028281 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_B | VAO | Poutre A.543 : hauteur variable 108/91ht indiqué mais hauteur 108ht sur tout le linéaire sur plan de ferraillage. A mettre en cohérence. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE034 | 18/02/2025 | 028284 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_A | VSO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE034 | 25/03/2025 | 028284 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_B | VSO | Sans observation. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE034 | 18/02/2025 | 028302 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028302_A | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028302_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Plan de Réservations
TERRELL | FE034 | 25/03/2025 | 028302 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028302_B | VAO | Validé sous réserve avis synthèse technique et architecturale, et sous réserve avis TERRELL sur les plans de ferraillage. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028302_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Plan de Réservations
TERRELL | FE034 | 18/02/2025 | 028305 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028305_A | VAO | - Tenir compte observations de la synthèse technique et architecturale. - Transmettre les plans de principe et de ferraillage des chainages des maçonneries. - Intégrer les armatures de renfort au droi | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028305_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Plan de Maçonnerie
TERRELL | FE034 | 18/02/2025 | 028287 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028287_A | VAO | Suite aux vérifications effectuées pour les poteaux de la zone 2 Auberge selon la DDC transmise le 24/03, nous vous demandons de nous transmettre les justifications par le calcul des poteaux suivants | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028287_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht SS-1
TERRELL | FE034 | 18/02/2025 | 028290 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028290_A | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028290_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE034 | 25/03/2025 | 028290 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028290_B | VAO | Voir observations sur plan n°028308_B | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028290_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE034 | 18/02/2025 | 028308 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028308_A | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028308_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Carnet de détails - Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE034 | 25/03/2025 | 028308 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028308_B | VAO | - Elevation PV03 : Comment justifier le comportement en PV alors que les réservations AH-0633 et AH-0245 sont situées en partie supérieure du voile (transmission des bielles ? ) - Elevation PV06-PV07 | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028308_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Carnet de détails - Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE034 | 11/03/2025 | 028293 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_A | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE034 | 26/03/2025 | 028293 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_B | VAO | - Remarques générales : * Intégrer les 3 réservations de 10cm en mesure conservatoire, comme demandé dans la note de synthèse des hypothèses générales du projet (TERRELL) et dans le CCTP GO DCE §3.7.1 | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED
TERRELL | FE034 | 03/03/2025 | 028296 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_A | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE034 | 25/03/2025 | 028296 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_B | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE034 | 26/03/2025 | 028296 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_D | VAO | - Remarques générales : * Intégrer les 3 réservations de 10cm en mesure conservatoire, comme demandé dans la note de synthèse des hypothèses générales du projet (TERRELL) et dans le CCTP GO DCE §3.7.1 | 1 | FE034¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028296_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE035 | 25/03/2025 | 028300 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_CLP_TZ_S1_028300_A | VAO | Prémurs Hôtel - Poteau H506 : A noter en poteau coulé en place sur plan de coffrage et d'armatures. - Le poteau H502 intégré au prémur sur plan de coffrage ne semble pas apparaitre sur le présent plan | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_CLP_TZ_S1_028300_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | CLP | S1 | GED | Plan prémurs SS1
TERRELL | FE035 | 11/03/2025 | 028282 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_C | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE035 | 24/03/2025 | 028282 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_D | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE035 | 28/03/2025 | 028282 | E | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_E | VAO | Remarques générales : indiquer les efforts appliqués à l'ensemble des corbeaux (G, Q ELS) - Poteau H506 : A noter en poteau coulé en place (dans ancien indice : poteau intégré au prémur) - Intégrer le | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028282_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE035 | 28/03/2025 | 028285 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028285_D | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028285_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE035 | 28/03/2025 | 028285 | E | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028285_E | VSO | Sans observation | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028285_E¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE035 | 18/02/2025 | 028288 | B | P17_T3_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028288_B | VAO | Suite aux vérifications effectuées pour les poteaux de la zone 3 Hotel selon la DDC transmise par LEGENDRE le 24/03, nous vous demandons de nous transmettre la justification par le calcul du poteau Pt | 1 | FE035¦P17_T3_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028288_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht SS-1 - Zone 3
TERRELL | FE035 | 20/03/2025 | 028294 | E | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028294_E | VAO | Observations bloquantes : Ferraillage des sommiers manquants : poutres H510. Transmettre justification par le calcul de ces poutres avec sommiers. - H503 : Ajouter impact de la poutre H506, transmettr | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028294_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres CEP - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE035 | 03/03/2025 | 028297 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028297_C | VAO | Observations bloquantes : Ferraillage des sommiers manquants : poutres H541. Transmettre justification par le calcul de ces poutres avec sommiers. - H500 : justifier l'assemblage avec la poutre H533, | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028297_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE035 | 25/03/2025 | 028303 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028303_C | VAO | Validé sous réserve avis synthèse technique et architecturale. | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028303_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Plan de Réservations
TERRELL | FE035 | 06/02/2025 | 028306 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028306_A | VAO | - Transmettre les plans de principe et de ferraillage des chainages des maçonneries. - Intégrer les armatures de renfort au droit des portes (linteaux) et des autres réservations dans les maçonneries. | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028306_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Plan de Maçonnerie - zone 3
TERRELL | FE035 | 20/03/2025 | 028291 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028291_B | VAO | Voir observations sur plan n°028307_B | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028291_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE035 | 20/03/2025 | 028307 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028307_B | VAO | Justifier le PV01 en poutre-voile malgré la présence de la porte. | 1 | FE035¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S1_028307_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Carnet de détails - Ferraillage Voiles-Linteaux SS-1
TERRELL | FE036 | 26/03/2025 | 028280 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_C | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE036 | 28/03/2025 | 028280 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_D | VAO | - Transmettre coupes et elevations des rampes droite et circulaire avec détails des altimétries des voiles et des niveaux de dalles - Mettre à jour le détails des marches et contremarches selon échang | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028280_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE036 | 26/03/2025 | 028283 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_C | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE036 | 28/03/2025 | 028283 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_D | VAO | - Ajouter des coupes perpendiculaires aux coupes 1 à 4 - en ajouter des complémentaires en point haut de la rampe circulaire et du pli de dalle - Ajouter les isolants en indiquant leurs épaisseurs | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S1_028283_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE036 | 26/03/2025 | 028298 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028298_A | VAO | - A proximité de l'escalier PK.02, dans les gaines, une zone avec une trémie sur le plan de coffrage 028280_D est en fait une dalle armée sur ce présent plan de ferraillage : à mettre en cohérence (tr | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S1_028298_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures de dalles PH SS-1
TERRELL | FE036 | 03/04/2025 | 028281 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_C | VSO | Sans observation | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028281_C¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Vue en plan
TERRELL | FE036 | 03/04/2025 | 028284 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_C | VSO | Sans observation | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S1_028284_C¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher Haut SS-1 - Coupes
TERRELL | FE036 | 01/04/2025 | 028293 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_D | VAO | - Préciser les efforts appliqués aux corbeaux (G,Q ELS) - A.507 : Détailler le nœud d'armatures de la poutre A.556 sur la poutre A.507 : même arase inf : clash entre les amratures inf et les cadres de | 1 | FE036¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S1_028293_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE037 | 03/04/2025 | 028294 | F | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028294_F | VAO | Ajouter les charges appliquer aux corbeaux et aux sommiers (G et Q ELS) - H503 : Ajouter l'impact de la poutre H506, transmettre le ferraillage en plan du nœud entre les poutres H503, H506 et H536 - H | 1 | FE037¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S1_028294_F¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures Poutres CEP - Pl. Ht SS-1
TERRELL | FE037 | 01/04/2025 | 028311 | A | P17_T3_IN_EXE_LGD_GOE_I004_ARM_I3_S1_028311_A | VAO | Mettre en cohérence Att-ESC4 sur le plan et Ch-ESC4 dans la liste des détails Références multiples 1 : BA à déplier. Préciser le diamètre des armatures Justifier le ferraillage de la nappe inf de la d | 1 | FE037¦P17_T3_IN_EXE_LGD_GOE_I004_ARM_I3_S1_028311_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I004 | GOE | ARM | S1 | GED | Armatures de dalles PHSS-1
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 128120 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128120_D | VAO | Les poutres B601 / B608 / BB609 / B614 / B615 / B620 et B625 sont demandées de même largeur Position des poteaux PtB610 et PtB636 (zone orange) à revoir selon demande des architectes (poteaux allongée | 1 | FE041¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128120_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Zone 1
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 128121 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128121_D | VAO | Coupe esc B3,2 : revoir interface BN / esc | 1 | FE041¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128121_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Coupes
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 128123 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128123_C | VAO | Rq générale : Ajouter les files de repérage sur le plan sur le plan Fournir le ferraillage des corbeaux pour les trois premières poutres préfa des gradins. Préciser si ce sont des corbeaux ponctuels o | 1 | FE041¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128123_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R0 | GED | Ferraillage Voiles-Linteaux RDC
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 128124 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128124_A | VAO | B619 : Crosser la barre 11 pour éviter la poussée au vide BN602 / BN606: Revoir les crosses de BN | 1 | FE041¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128124_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poutres et BPs CeP - Pl.Ht R de C
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 128125 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128125_B | VAO | B601 : Ajouter les armatures repère A et 1 sur la vue en plan de la poutre telle que fait pour les armatures 11 B602 / B609 : réservations en contact avec les amatures inf : à déplacer B608&640 : Les | 1 | FE041¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128125_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht RDC
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 128129 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128129_C | VAO | File P3, les renforts RT-557 ne sont pas dans le carnet de ferraillage - correspond au détail RT-553 (à corriger) Elevation PV5 : prolonger RA-220 de part et d'autre de la porte pour lier le linteau e | 1 | FE041¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128129_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R0 | GED | Carnet de détails - Ferraillage Voiles-Linteaux RDC
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 128400 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128400_C | HM | Pour information | 1 | FE041¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128400_C¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R0 | GED | Elévations des voiles en béton brut - Bureaux
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328109 | C | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_CLP_H3_R0_328109_C | HM | Pour information sous réserve de validation par l'acousticien | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_CLP_H3_R0_328109_C¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | CLP | R0 | GED | Plan de calepinage des plots PUR PH RDC - Hotel
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328120 | C | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328120_C | VAO | Agrandissement des pt H600 / H602 / H604 à valider par l'architecte | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328120_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - VEP Dessous Appuis vibratoire
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328122 | C | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328122_C | VAO | La coupure acoustique est côtée à 7cm sur l'ensemble des coupes mais l'annexe du document 328109C, (note de détermination des plots PUR) mentionne des plots de 75mm. Pouvez-vous confirmer que la coupu | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328122_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - Coupes
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328123 | B | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328123_B | HM | Pour information | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328123_B¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - Plan de Réservations
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328127 | B | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328127_B | VAO | H619 revoir altimétrie des réservations | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328127_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poutres prefas - PH RDC dessous appuis vibratoires
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328128 | B | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328128_B | VAO | H650 :Les deux épingles sur appuis gauche à ajouter ne pourront pas être mis en œuvre dnas le talon préfa H660 : épingles trop serrées au niveau de la réservation centrale + ajouter des épingles dans | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328128_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poutres prefas - PH RDC dessus appuis vibratoires
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328129 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328129_A | VAO | Remarque générale : prévoir ancrage des barres en pied de voiles dans les poutres + recouvrements quand les barres sont différentes Le détail 1 est manquant Détails PPV509 et 510 identiques Voir annot | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328129_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures de dalles - PH RDC - Hôtel
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328131 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328131_A | VAO | Remarque générale : Ajouter des vues en plans avec les détails de connexion des sommiers aux poteaux en particulier lorsque le sommier n'est pas dans la géométrie du poteau So H600 : la coupe de droit | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328131_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures des sommiers - PH RDC - Hôtel
TERRELL | FE041 | 19/05/2025 | 328400 | C | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R0_328400_C | HM | Pour information à valider par architecte | 1 | FE041¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R0_328400_C¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R0 | GED | Elévations des voiles en béton brut - Hôtel
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128120 | E | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128120_E | VAO | Préciser les dimensions et les noms des poutres préfa des gradins. La premiètre poutre ne semble pas appuyée sur des corbeaux Indiquer l'ensemble des poutres relevées Revoir interface entre ESC 3 et B | 1 | FE042¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128120_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Zone 1
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128121 | E | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128121_E | VAO | Coupe esc B3,2 : revoir interface BN / esc | 1 | FE042¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128121_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Coupes
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128122 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128122_B | VAO | Transmettre le ferraillage des poteaux PtB 610bis et PtB636bis | 1 | FE042¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128122_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht RDC
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128125 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128125_C | VAO | B601 : Ajouter les armatures repère A et 1 sur la vue en plan de la poutre telle que fait pour les armatures 11 B602 / B609 : réservations en contact avec les amatures inf : à déplacer B608&640 : Les | 1 | FE042¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128125_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poutres préfas - Pl. Ht RDC
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128126 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128126_B | VAO | Armatures 1 et 2 (renforts de réservation) : prévoir acier sup également Armatures 57 : prolonger les barres pour les ancrer dans le prémur Ajouter nota pour préciser que les ST25 sont remplacer systé | 1 | FE042¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128126_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures de dalles PH RDC
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128128 | C | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_BZ_R0_128128_C | HM | Il s'agit du plan de réservation dans les maçonneries Nous transmettre le plan de maçonneries comportant : chainages types, renforts verticaux et horizontaux, linteaux, détails de scellement dans le v | 1 | FE042¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_BZ_R0_128128_C¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Plan Réservations dans Maçonnerie
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128400 | E | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128400_E | HM | Pour information | 1 | FE042¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128400_E¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R0 | GED | Elévations des voiles en béton brut - Bureaux
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228120 | B | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228120_B | VAO | Remarque générale : Modification des dimensions de la structure (poutres de façade / poteau) : à valider par l'architecte Indiquer le PV10 et PV11 sur le plan, le sommier A604 flotte sur le plan Le so | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228120_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - VEP Dessous Appuis vibratoire
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228121 | B | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228121_B | VSO |  | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228121_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - VEP Dessus Appuis vibratoire
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228122 | B | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228122_B | VSO |  | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228122_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - Coupes
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228123 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228123_A | HM | Pour information | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_COF_AZ_R0_228123_A¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - Plan de Réservations
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228125 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228125_A | VAO | Ajouter le ferraillage des corbeaux | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228125_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poteaux - RDC - Auberge
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228126 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228126_A | REF | Transmettre le carnet de ferraillage des voiles et linteaux Préciser nature de joint entre le voile et le poteau A634 (joint sec ou liaison) | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228126_A¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Voiles & Linteaux PH RDC
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228127 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228127_A | VAO | A600 : Les quatre épingles B non soudées ne pourront pas être mise en place dans le talon préfa A634 : Mettre en cohérence la hauteur de poutre avec le plan de coffrage Mettre à jour une fois attentes | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228127_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poutres - Pl.Ht RDC sous appuis vibratoires
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228131 | A | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228131_A | VSO |  | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_ARM_AZ_R0_228131_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures des sommiers - PH RDC - Auberge
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 228400 | E | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R0_228400_E | HM | Pour information | 1 | FE042¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R0_228400_E¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | A003 | GOE | PLN | R0 | GED | Elévations des voiles en béton brut - Auberge
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 128112 | B | P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_TX_128112_B | VSO |  | 1 | FE042¦P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_TX_128112_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | GE | B003 | GOE | PLN | TX | GED | Prototype Bureau
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 328112 | B | P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_H002_PLN_HZ_TX_328112_B | VSO |  | 1 | FE042¦P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_H002_PLN_HZ_TX_328112_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | GE | H002 | GOE | PLN | TX | GED | Plan prototype HOTEL - Charpente métal
TERRELL | FE042 | 04/06/2025 | 328401 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_TZ_TX_328401_A | VSO |  | 1 | FE042¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_TZ_TX_328401_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | TX | GED | Plan prototype - Préfa Hôtel
TERRELL | FE043 | 19/06/2025 | 128120 | F | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128120_F | VAO | Préciser les dimensions et les noms des poutres préfa des gradins, et transmettre leurs plans d'armatures. La première poutre en pied des gradins ne semble pas appuyée sur des corbeaux : transmettre d | 1 | FE043¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128120_F¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Zone 1
TERRELL | FE043 | 11/06/2025 | 128121 | F | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128121_F | VAO | Coupe esc B3,2 : revoir interface BN / esc Coupe esc B1,2 : décalage de niveau entre la volée et les paliers De manière générale, revoir les appuis des volées sur les paliers et revoir le ferraillage | 1 | FE043¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R0_128121_F¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Coupes
TERRELL | FE043 | 11/06/2025 | 128128 | D | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_BZ_R0_128128_D | HM | Il s'agit du plan des réservations dans les maçonneries Nous transmettre le plan de maçonneries comportant : chainages types, renforts verticaux et horizontaux, linteaux, détails de scellement dans le | 1 | FE043¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_BZ_R0_128128_D¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | PH RDC - Plan Réservations dans Maçonnerie
TERRELL | FE043 | 13/06/2025 | 128400 | F | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128400_F | HM | Pour information | 1 | FE043¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R0_128400_F¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R0 | GED | Elévations des voiles en béton brut - Bureaux
TERRELL | FE044 | 06/06/2025 | 328120 | D | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328120_D | VAO | Intégrer les modifications des AI des voiles et linteaux suite mise à jour des altimétries Transmettre le plan et les détails des platines métalliques en tête de poteau, en remplacement des sommiers b | 1 | FE044¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328120_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - VEP Dessous Appuis vibratoire
TERRELL | FE044 | 06/06/2025 | 328121 | D | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328121_D | VAO | Adapter le ferraillage du sommier SoH.650 suite modification de ses dimensions (sur plan 328131A) Intégrer les modifications au plan de voiles et linteaux A quoi correspondent les éléments rectangulai | 1 | FE044¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328121_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - VEP Dessus Appuis vibratoire
TERRELL | FE044 | 06/06/2025 | 328122 | D | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328122_D | VAO | Mettre à jour toutes les coupes concernées, notamment les coupes H631 / H634 / H639 / H641 en ajoutant les platines métalliques des sommiers modifiés. | 1 | FE044¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328122_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - Coupes
TERRELL | FE044 | 20/06/2025 | 328123 | D | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328123_D | HM | Pour information | 1 | FE044¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_COF_HZ_R0_328123_D¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | COF | R0 | GED | Plancher Haut RDC - Plan de Réservations
TERRELL | FE044 | 16/06/2025 | 328127 | C | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328127_C | VAO | Compléter les détails de ferraillages des poutres appuyées en biais sur leurs poteaux, comme les H601, H602, H622, H627, etc Poutre H616 : modifier le repère 23 sur le plan par le repère 21. Transmett | 1 | FE044¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328127_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures Poutres prefas - PH RDC dessous appuis vibratoires
TERRELL | FE044 | 16/06/2025 | 328129 | B | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328129_B | REF | - Poutres H.675, H.677, H.678 : les barres en pied de voiles situées dans les poutres devraient être prolongées jusqu'à leurs appuis. Ce n'est pas le cas. A mettre à jour. - Poutres-voiles PPV-502 : l | 1 | FE044¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_ARM_HZ_R0_328129_B¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | ARM | R0 | GED | Armatures de dalles - PH RDC - Hôtel
TERRELL | FE045-L | 11/06/2025 | 128130 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128130_C | VAO | - Revoir implantation poutre B721 (appui poutre sur voile pour assurer ancrage de la poutre dans le voile) - poutre décalée sur le plan de ferraillage des voiles 128133A : à mettre à jour - Transmettr | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128130_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plancher Haut R+1
TERRELL | FE045-L | 11/06/2025 | 128131 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_R1_R1_128131_B | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_R1_R1_128131_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | PH R+1- Coupes
TERRELL | FE045-L | 11/06/2025 | 128131 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_C | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | PH R+1- Coupes
TERRELL | FE045-L | 08/07/2025 | 128131 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_D | VSO | Sans observation. | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_D¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | PH R+1- Coupes
TERRELL | FE045-L | 09/07/2025 | 128001 | A | P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z1_R1_128001_A | VAO | - Plan à transmettre avec cartouche de l'opération - Calepinage des dalles BB à faire valider par l'Architecte suite réunion du 16/07/2025 avec A2C - Transmettre principe de détail avec les poutres et | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z1_R1_128001_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | DBB | R1 | PAPIER | Plan de préconisation de pose de dalle BB - PH R+1 zone 1 - Bureaux
TERRELL | FE045-L | 09/07/2025 | 128002 | A | P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z2_R1_128002_A | VAO | - Plan à transmettre avec cartouche de l'opération - Remplir les hypothèses générales avec les charges appliquées aux dalles BB, prise en compte recharge de 27cm ? - Calepinage des dalles BB à faire v | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z2_R1_128002_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | DBB | R1 | PAPIER | Plan de préconisation de pose de dalle BB - PH R+1 zone 2 - Bureaux
TERRELL | FE045-L | 11/06/2025 | 128132 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128132_A | VAO | - Impact du poteau béton PtB701 n'apparait pas au PH RDC : plan de coffrage à mettre à jour et justifier la reprise du poteau sur le mur différé du PH RDC (Mur réalisé en voile béton ? Maçonnerie ? A | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128132_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht R+1
TERRELL | FE045-L | 11/06/2025 | 128137 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R1_128137_C | HM | Pour information | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R1_128137_C¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R1 | GED | PH R+1 - Plan de réservations
TERRELL | FE045-L | 23/06/2025 | 128300 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128300_A | VAO | Ajouter les détails correspondants aux ferrures FER1 et FER2 en pied de poteaux du PH R+1 : dimensions des ferrures, nuance acier, etc | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128300_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plan d'implantation des ferrures R+1
TERRELL | FE045-L | 23/06/2025 | 128301 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128301_A | REF | - Les détails et la vue 3D sont incohérents, la ferrure est située dans la hauteur de la poutre ? ou sous la poutre ? A préciser. Transmettre détails plus clairs des jonctions bois béton. - Donner les | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128301_A¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plan d'implantation des poteaux R+1
TERRELL | FE045-L | 23/06/2025 | 128302 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128302_A | VAO | Ajouter les détails correspondants aux ferrures FER3 et FER4 en tête de poteaux du PH R+1 : dimensions des ferrures, nuance acier, etc | 1 | FE045-L¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128302_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plan de localisation des ferrures en tête de poteaux R+1
TERRELL | FE045 | 11/06/2025 | 128130 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128130_C | VAO | - Revoir implantation poutre B721 (appui poutre sur voile pour assurer ancrage de la poutre dans le voile) - poutre décalée sur le plan de ferraillage des voiles 128133A : à mettre à jour - Transmettr | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128130_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plancher Haut R+1
TERRELL | FE045 | 11/06/2025 | 128131 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_R1_R1_128131_B | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_R1_R1_128131_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | PH R+1- Coupes
TERRELL | FE045 | 11/06/2025 | 128131 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_C | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant. | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | PH R+1- Coupes
TERRELL | FE045 | 08/07/2025 | 128131 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_D | VSO | Sans observation. | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128131_D¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | PH R+1- Coupes
TERRELL | FE045 | 09/07/2025 | 128001 | A | P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z1_R1_128001_A | VAO | - Plan à transmettre avec cartouche de l'opération - Calepinage des dalles BB à faire valider par l'Architecte suite réunion du 16/07/2025 avec A2C - Transmettre principe de détail avec les poutres et | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z1_R1_128001_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | DBB | R1 | PAPIER | Plan de préconisation de pose de dalle BB - PH R+1 zone 1 - Bureaux
TERRELL | FE045 | 09/07/2025 | 128002 | A | P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z2_R1_128002_A | VAO | - Plan à transmettre avec cartouche de l'opération - Remplir les hypothèses générales avec les charges appliquées aux dalles BB, prise en compte recharge de 27cm ? - Calepinage des dalles BB à faire v | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z2_R1_128002_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | DBB | R1 | PAPIER | Plan de préconisation de pose de dalle BB - PH R+1 zone 2 - Bureaux
TERRELL | FE045 | 11/06/2025 | 128132 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128132_A | VAO | - Impact du poteau béton PtB701 n'apparait pas au PH RDC : plan de coffrage à mettre à jour et justifier la reprise du poteau sur le mur différé du PH RDC (Mur réalisé en voile béton ? Maçonnerie ? A | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128132_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | Armatures Poteaux - Pl.Ht R+1
TERRELL | FE045 | 11/06/2025 | 128137 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R1_128137_C | HM | Pour information | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R1_128137_C¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R1 | GED | PH R+1 - Plan de réservations
TERRELL | FE045 | 23/06/2025 | 128300 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128300_A | VAO | Ajouter les détails correspondants aux ferrures FER1 et FER2 en pied de poteaux du PH R+1 : dimensions des ferrures, nuance acier, etc | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128300_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plan d'implantation des ferrures R+1
TERRELL | FE045 | 23/06/2025 | 128301 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128301_A | REF | - Les détails et la vue 3D sont incohérents, la ferrure est située dans la hauteur de la poutre ? ou sous la poutre ? A préciser. Transmettre détails plus clairs des jonctions bois béton. - Donner les | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128301_A¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plan d'implantation des poteaux R+1
TERRELL | FE045 | 23/06/2025 | 128302 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128302_A | VAO | Ajouter les détails correspondants aux ferrures FER3 et FER4 en tête de poteaux du PH R+1 : dimensions des ferrures, nuance acier, etc | 1 | FE045¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R1_128302_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R1 | GED | Plan de localisation des ferrures en tête de poteaux R+1
TERRELL | FE046 | 15/07/2025 | 128400 | A | P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z2_R1_128400_A | VAO | - Plan à transmettre avec cartouche de l'opération - Voir observations sur les plans de préconisation de pose des dalles BB (voir fiche examen TERRELL FE045) : - Zone 2 : Remplir les hypothèses généra | 1 | FE046¦P17_T2_BX_EXE_A2C_GOE_B003_DBB_Z2_R1_128400_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | DBB | R1 | GED | Plan de calepinage de dalle BB - PH R+1 - Bureaux
TERRELL | FE046 | 11/06/2025 | 128133 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128133_A | VAO | - Le plan n'est pas à jour avec la dernière version du plan de coffrage : modification des linteaux à intégrer ; poutres / BN et Pt modifiés - PV en prémur : à éviter, justifier leur emploi en compara | 1 | FE046¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128133_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | Armatures de Voiles PH R+1
TERRELL | FE046 | 04/07/2025 | 128136 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128136_A | VSO | Sans observation. | 1 | FE046¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R1_128136_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R1 | GED | Armatures de dalles PH R+1 - Zone 1
TERRELL | FE047 | 19/02/2025 | 028309 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_TZ_S1_028309_A | VAO | Compléter le repérage de l'isolation avec les zones manquantes (hors gaines) Transmettre fiche produit de l'isolant | 1 | FE047¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_TZ_S1_028309_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | IN | I003 | GOE | COF | S1 | GED | Plancher haut SS-1 - Repérage isolation
TERRELL | FE047 | 20/06/2025 | 128111 | E | P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_TX_128111_E | VAO | Préciser les détails d'assemblages des fixations console / poutre béton et FOB sur poutre béton, non visibles sur ce plan Console support des jardinières (au lot Façade) : préciser section et matériau | 1 | FE047¦P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_TX_128111_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | GE | B003 | GOE | COF | TX | GED | Prototype Bureau
TERRELL | FE047 | 18/07/2025 | 328112 | D | P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_TX_328112_D | VAO | Préciser le type de protection au feu (peinture intumescente pour SF1H) Ajouter charpente métallique support du chéneau | 1 | FE047¦P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_TX_328112_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | GE | H003 | GOE | PLN | TX | GED | Plan prototype HOTEL - Plan de principe Charpente métallique
TERRELL | FE056 | 15/05/2025 | 128102 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R2_128102_D | VAO | Indice périmé, voir observations sur indice suivant | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R2_128102_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R2 | GED | Fond de plan - PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128140 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R2_128140_B | VAO | Transmettre les plans et les détails des volées des escaliers (coffrage, armatures). Palier d'escalier refusé : Esc B1 palier à 51.47b NGF : Nous rappelons que nous ne validons pas les paliers d'escal | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R2_128140_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | PLN | R2 | GED | PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128141 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R2_128141_B | VSO | Sans observation | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_COF_BZ_R2_128141_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | COF | R2 | GED | PH R+2 - Coupes - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128142 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128142_A | VSO | Sans observation | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128142_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R2 | GED | Armatures Poteaux - PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128143 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128143_A | VAO | Ajout les armatures d'appui des dalles BB type boites d'attente dans les voiles des cages d'escalier où les dalles BB sont suspendues. Pourquoi le palier à 51.47 b NGF Esc B4 est le seul à comporter d | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128143_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R2 | GED | Armatures Voiles et Linteaux - PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128144 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128144_A | VAO | Transmettre les détails d'armatures type entre les BN et les poteaux bois en façade. | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128144_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R2 | GED | Armatures Poutres - PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128145 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128145_C | VAO | Poutres consoles en façade : remarques avec observations bloquantes Ajouter les espacements des épingles repère "c" Comment sont ancrées les armatures des parties en console au droit des poteaux bois | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128145_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R2 | GED | Armatures Poutres Préfa - PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128146 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128146_A | VAO | Voile V7 Esc B1 : le palier en console est refusé. Nous rappelons que nous ne validons pas les paliers d'escalier en console sur les voiles des cages d'escalier. Volées d'escalier à reprendre pour l'a | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128146_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R2 | GED | Armatures Dalles - PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE056 | 04/08/2025 | 128149 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128149_A | VAO | Voile V7 Esc B1 : le palier en console est refusé. Nous rappelons que nous ne validons pas les paliers d'escalier en console sur les voiles des cages d'escalier. Volées d'escalier à reprendre pour l'a | 1 | FE056¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R2_128149_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | GOE | ARM | R2 | GED | Armatures Détails Voiles et Linteaux - PH R+2 - Bureaux
TERRELL | FE057 | 05/09/2025 | 228101 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228101_D | VAO | FOOD court avis suspendu en attente d'explication de principe de contreventement : la structure est désolidarisée de l’Hôtel est Auberge et on ne voit pas des portiques ? Nous transmettre le plan des | 1 | FE057¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228101_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Plancher Haut R+1 Auberge
TERRELL | FE057 | 05/09/2025 | 228133 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228133_D | VAO | Préciser type de maçonnerie prévu pour les murs ép11, CF 1h de noyau devra être assuré Nous tranmettre les détails de traitement joint dillatation et acoustique Coupe 715 -Appui de maçonnerie en pied | 1 | FE057¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228133_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Plancher Haut R+1 - Coupes
TERRELL | FE057 | 05/09/2025 | 228134 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228134_B | HM | pour information | 1 | FE057¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228134_B¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Plan de réservations Auberge
TERRELL | FE057 | 05/09/2025 | 228135 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228135_A | VSO |  | 1 | FE057¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228135_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Armatures Poteaux - R+1 - Auberge
TERRELL | FE057 | 05/09/2025 | 228136 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228136_A | VSO |  | 1 | FE057¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228136_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Armatures voiles - R+1 - Auberge
TERRELL | FE057 | 05/09/2025 | 228137 | C | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228137_C | VAO | Food court avis suspendu en attente d'explication de principe de contreventement | 1 | FE057¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228137_C¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Armatures Poutres - Pl.Ht R+1
TERRELL | FE057 | 05/09/2025 | 228139 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228139_A | VAO | Faire une coupe sur la jonction dalle courante /décaissée sdb avec representation des aciers : -Prééciser la position de chainage C -Préciser la position des aciers de renforts en chapeau qui se trouv | 1 | FE057¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_A003_PLN_AZ_R1_228139_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | A003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Armatures dalles PH R+1
TERRELL | FE059 | 09/09/2025 | 328132 | D | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328132_D | VAO | Altimètrie et ép. de dalle sous local VDI à préciser | 1 | FE059¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328132_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Plancher Haut R+1 - Vue en Plan
TERRELL | FE059 | 09/09/2025 | 328133 | D | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328133_D | VAO | Transmettre détail de l'appuit d'escalier préfabriquer: escalier ne s'appuit pas sur la chappe | 1 | FE059¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328133_D¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Plancher Haut R+1 - Coupes
TERRELL | FE059 | 09/09/2025 | 328134 | B | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328134_B | HM | Pour information | 1 | FE059¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328134_B¦HM¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Plancher Haut R+1 - Plan de Réservations
TERRELL | FE059 | 09/09/2025 | 328135 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328135_A | VSO |  | 1 | FE059¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328135_A¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Plancher Haut R+1 - Armatures poteaux
TERRELL | FE059 | 09/09/2025 | 328136 | B | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328136_B | VSO |  | 1 | FE059¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328136_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Armatures Voiles et linteaux PH R+1 - Hôtel
TERRELL | FE059 | 09/09/2025 | 328137 | B | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328137_B | VSO |  | 1 | FE059¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328137_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Armatures Poutres - PH R+1
TERRELL | FE059 | 09/09/2025 | 328139 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328139_A | VAO | voir document annoté: justifier le buton/tirant des voiles en drapeau préciser ferraillage prévu dans les gaines autour des resrvations préciser le détail de passage des aciers sup au droit de décaiss | 1 | FE059¦P17_T2_HO_EXE_LGD_GOE_H003_PLN_HZ_R1_328139_A¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | GOE | PLN | R1 | PAPIER | Armature de dalles PH R+1-hôtel
TERRELL | FE072-A | 15/10/2025 | 029000 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_I003_NDC_TZ_TX_029000_B | VAO | Charges permanentes - Charges Auberge : les charges G3 peuvent être optimisées à 250 kg/m² conformément au CCTP du lot GO - Charges Hotel : les charges G1 et G2 sont à uniformiser à 120 kg/m² sur tout | 1 | FE072-A¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_I003_NDC_TZ_TX_029000_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | I003 | STR | NDC | TX | PAPIER | NOTE D'HYPOTHESES CHARPENTE METALLIQUE ATTIQUES (1/2)
TERRELL | FE082 | 16/10/2025 | 128520 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_I003_NDC_B3_TT_128520_A | REF | Cas de charges :Cf visa 72 sur la NHG 029000B, nous vous avions demandé de modifier certaines valeurs de charges, comme suit : - G1 couverture : 80 ou 100 daN/m² selon les zones : ces valeurs auraient | 1 | FE082¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_I003_NDC_B3_TT_128520_A¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | I003 | STR | NDC | TT | PAPIER | NOTE DE CALCUL CHARPENTE METALLIQUE ATTIQUE BÂTIMENT BUREAUX (1/2)
TERRELL | FE082 | 16/10/2025 | 128520 | A | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_A | REF | Repérer l’élément B9 sur la vue du modèle 3D. Page 34 : préciser ce que signifie « méthode alternative 1 ». Remarque générale : Préciser la convention des signes des efforts normaux (effort négatif = | 1 | FE082¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_A¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | STR | NDC | TT | PAPIER | NOTE DE CALCUL CHARPENTE METALLIQUE ATTIQUE BÂTIMENT BUREAUX (2/2)
TERRELL | FE082 | 04/12/2025 | 128510 | D | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_PLN_B3_TT_128510_D | REF | Plan refusé en raison du visa sur la note de calcul refusé (manque de précisions sur certains points, notamment les déplacements de la structure vis-à-vis de la façade murs-rideaux). Transmettre plan | 1 | FE082¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_PLN_B3_TT_128510_D¦REF¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | STR | PLN | TT | GED | Plan d'ensemble BUREAUX - Charpente métallique - Vue en Plan - Elévations - Coupes - Détails - 3D
TERRELL | FE082 | 22/12/2025 | 328520 | A | P17_T2_HO_EXE_LGD_STR_H003_NDC_H3_TT_328520_A | REF | Voir plan annoté Remarques générales : - Préciser la convention des signes des efforts normaux (effort négatif = compression à confirmer). - Combinaisons de charges : Préciser les combinaisons de char | 2 | FE082¦P17_T2_HO_EXE_LGD_STR_H003_NDC_H3_TT_328520_A¦REF¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | HO | H003 | STR | NDC | TT | GED | NOTE DE CALCUL CHARPENTE METALLIQUE ATTIQUE BÂTIMENT HÔTEL (1/2)
TERRELL | FE089-A | 10/01/2026 | 128160 | E | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R4_128160_E | VAO | En attente diffusion des plans d'armatures des volées des escaliers et des détails d'armatures des jonctions paliers / volées | 1 | FE089-A¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R4_128160_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | B003 | GOE | PLN | R4 | GED | Plancher Haut R+4 - Bureaux
TERRELL | FE089-A | 09/02/2026 | 128520 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_B | VSO | Sans observation | 1 | FE089-A¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_B¦VSO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | STR | NDC | TT | PAPIER | NOTE DE CALCUL CHARPENTE METALLIQUE ATTIQUE BÂTIMENT BUREAUX
TERRELL | FE089-A | 15/01/2026 | 128510 | E | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_PLN_B3_TT_128510_E | VAO | Transmettre les plans de détails de tous les assemblages / attaches entre profilés métalliques et chevillés sur les voiles béton. | 1 | FE089-A¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_PLN_B3_TT_128510_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | STR | PLN | TT | GED | Plan d'ensemble BUREAUX - Charpente métallique - Vue en Plan - Elévations - Coupes - Détails - 3D
TERRELL | FE089 | 10/01/2026 | 128160 | E | P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R4_128160_E | VAO | En attente diffusion des plans d'armatures des volées des escaliers et des détails d'armatures des jonctions paliers / volées | 1 | FE089¦P17_T2_AU_EXE_LGD_GOE_B003_PLN_BZ_R4_128160_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | AU | B003 | GOE | PLN | R4 | GED | Plancher Haut R+4 - Bureaux
TERRELL | FE089 | 09/02/2026 | 128520 | B | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_B | VAO | P19-20 : La temperature devrait être appliquée sur toute la CM de toiture, comme vu en réunion. Vérifications ELU des poutres fixées sur les voiles (p45) : Vérification barre B521 : taux de travail au | 1 | FE089¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_B¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | STR | NDC | TT | PAPIER | NOTE DE CALCUL CHARPENTE METALLIQUE ATTIQUE BÂTIMENT BUREAUX
TERRELL | FE089 | 15/01/2026 | 128510 | E | P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_PLN_B3_TT_128510_E | VAO | Transmettre les plans de détails de tous les assemblages / attaches entre profilés métalliques et chevillés sur les voiles béton. | 1 | FE089¦P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_PLN_B3_TT_128510_E¦VAO¦1 | 2026-04-12 19:05:17 | BX | B003 | STR | PLN | TT | GED | Plan d'ensemble BUREAUX - Charpente métallique - Vue en Plan - Elévations - Coupes - Détails - 3D

## RAPPORT_SOCOTEC
SOURCE | RAPPORT_ID | DATE_FICHE | NUMERO | INDICE | REF_DOC | STATUT_NORM | COMMENTAIRE | PDF_PAGE | UPSERT_KEY | LAST_UPDATED | CT_REF | OBS_NUM
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249510 | F | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_F | SUS | Les CTA desservant des locaux à sommeil doivent être équipées d'un détecteur incendie ( DAD). Disposition à nous confirmer. | 2 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_MAT_AZ_TX_249510_F¦SUS¦667 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 667
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249618 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R8_249618 | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R8_249618¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249617 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R7_249617 | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R7_249617¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249612 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612 | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R2_249612¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249615 | B | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R5_249615_B | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R5_249615_B¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249611 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611 | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R1_249611¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249616 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R6_249616 | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R6_249616¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249613 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613 | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R3_249613¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249614 | B | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R4_249614_B | SUS | Les dispositifs coupe-feu au droit des salles de douche sont à identifier clairement sur les plans et à indiquer sur la légende. La fiche technique et le PV feu sont à fournir. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R4_249614_B¦SUS¦668 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 668
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249213 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249213 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249213¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249216 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249216 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249216¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249211 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249211 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249211¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249212 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249212 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_NDC_AZ_TX_249212¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0014 | 02/03/2026 | 249610 |  | P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610 | SUS | Identifier clairement les conduit bénéficiant d'un flocage coupe-feu Assurer la protection au feu des conduits aérauliques dans la traversée des commerces ou mettre en place des clapets au droit des parois d'isolement de chaque commerce. | 3 | CT-204C0-0326-0014¦P17_T2_AU_EXE_AXI_CVC_A041_RSX_AZ_R0_249610¦SUS¦670 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0014 | 670
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145501 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145501 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145501¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145173 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R3_145173 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R3_145173¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145172 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R2_145172 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R2_145172¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145171 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R1_145171 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R1_145171¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145174 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B2_R4_145174 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B2_R4_145174¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145177 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B3_R7_145177 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B3_R7_145177¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145175 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B2_R5_145175 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B2_R5_145175¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145176 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B3_R6_145176 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B3_R6_145176¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 045004 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_TX_045004_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_TX_045004_C¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 045072 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_TX_045072_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_TX_045072_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 045008 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_LTE_TZ_TX_045008_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_LTE_TZ_TX_045008_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 045007 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_LTE_TZ_TX_045007_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_LTE_TZ_TX_045007_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 045065 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045065_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045065_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 045064 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045064_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045064_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021
SOCOTEC | CT-204C0-0625-0021 | 03/06/2025 | 145170 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R0_145170 | SUS | Il conviendra de préciser pourquoi le CDC du TD commerces au RDC traverse la zone bureaux qui est traité en tiers, sinon un encoffrement devra être envisagé. | 2 | CT-204C0-0625-0021¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R0_145170¦SUS¦598 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0625-0021 | 598
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0037 | 03/10/2024 | 028004 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_028004_A | DEF | La variante proposée : -> SIKAGARD WP 151 SIL ( Système d'imperméabilisation liquide ) : Solution acceptée sous réserve de validation de la maîtrise d'œuvre et maitrise d'ouvrage de varianter une solution d'étanchéité par une solution d'imperméabilisation. Pour rappel, un système d'imperméabilisation admet l'infiltration des vapeurs, il faudra donc prévoir des cunettes et système de collecte des eaux infiltrées. -> Solution SIKA MASTERSEAL 7000 CR refusée, incompatibilité de type de support ( pa | 2 | CT-204C0-1024-0037¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_028004_A¦DEF¦524 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0037 | 524
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 | 028162 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_C | FAV | Justification de l'ancrage des voiles de contreventement fournie. Des armatures sont prévues ajoutées, ancrées avec la nappe inférieure du radier conformément aux différentes justifications. Pour mémoire, les autocontrôles de mise en œuvre de ces barres est à fournir. L'avis 548 est levé. | 2 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_C¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 | 028004 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de nous confirmer que la poussée des terres et des eaux sur la paroi n'est pas considérée dans la justification du radier ( §4.4.2 ). En effet, ces efforts ayant un effet favorable sur le radier ne doivent pas être considérés dans le dimensionnement du radier. Retour entreprise: Poussée des eaux non considérée dans la justification des radiers. Poussée des terres considérée avec le coefficient adapté ( charge favorable ) L'avis 531 est levé. | 5 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 | 028160 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) Suite retour de l'entreprise : -> vérification des voiles faite conformément à FD P 18-717 -> Calcul des contours réduits des cages de poinçonnement autour d | 6 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 | 028153 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) Suite retour de l'entreprise : -> vérification des voiles faite conformément à FD P 18-717 -> Calcul des contours réduits des cages de poinçonnement autour d | 6 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 | 028156 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) Suite retour de l'entreprise : -> vérification des voiles faite conformément à FD P 18-717 -> Calcul des contours réduits des cages de poinçonnement autour d | 6 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028 | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de coter systématiquement les longueurs d'ancrage et de recouvrement des barres. Pour le recouvrement des treillis soudés, ajouter un tableau indiquant le nombre de mailles à recouvrir en fonction de la section du TS. Au changement de section de la paroi ( 30 à 35cm ), il conviendra de prolonger la longueur de recouvrement des barres recouvertes de la distance entre les barres ( 5cm ) . -> Le recouvrement en extérieur ( changement de section ) s | 6 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028 | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de coter systématiquement les longueurs d'ancrage et de recouvrement des barres. Pour le recouvrement des treillis soudés, ajouter un tableau indiquant le nombre de mailles à recouvrir en fonction de la section du TS. Au changement de section de la paroi ( 30 à 35cm ), il conviendra de prolonger la longueur de recouvrement des barres recouvertes de la distance entre les barres ( 5cm ) . -> Le recouvrement en extérieur ( changement de section ) s | 6 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0080 | 05/12/2024 | 028004 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Afin de pouvoir évaluer l'impact sur les avoisinants, il conviendra de définir la cuvette de tassement sous le radier du projet. -> En vue de la nature du sol d'assise du bâtiment, et des différents échanges avec la MOE, il n'est pas nécessaire de faire le calcul la cuvette de tassement du projet en phase définitive. L'avis 535 est levé. | 7 | CT-204C0-1224-0080¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B¦FAV¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0080
SOCOTEC | CT-204C0-0326-0129 | 08/03/2026 | 333750 |  | P17_T2_HO_EXE_LGD_FAC_H007_NDC_HZ_TX_333750 | SUS | Il conviendra d'expliciter le calcul de la pression du vent ( pour un cdir = 1 ), les valeurs à 880 N/m² est inférieure à nos calculs ( notamment en Zone A pignon ) - Pas de contre indication sur le principe de majoration du PP pour tenir compte de la charge verticale du vent et de la neige, il conviendra de confirmer que la charge est prise en compte aussi bien à l'ELU qu'à l'ELS ( /1.35 comme indiqué ) Les autres résultats des NDCs n'appellent pas à des remarques particulières de notre part. | 2 | CT-204C0-0326-0129¦P17_T2_HO_EXE_LGD_FAC_H007_NDC_HZ_TX_333750¦SUS¦672 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0326-0129 | 672
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0090 | 10/01/2025 | 028199 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028199_C | DEF | Il conviendra de confirmer que le degré SF 1H30 ( cf. notice de sécurité ) est respecté pour les poutres et planchers du parking. Le degré CF est à priori respecté pour les poteaux ( selon valeur tabulées de l'EC2 ), les valeurs dans les poutres et planchers sont très limites. Dispositions à clarifier. | 2 | CT-204C0-0125-0090¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028199_C¦DEF¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0090 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0090 | 10/01/2025 | 028176 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_C | DEF | Il conviendra de confirmer que le degré SF 1H30 ( cf. notice de sécurité ) est respecté pour les poutres et planchers du parking. Le degré CF est à priori respecté pour les poteaux ( selon valeur tabulées de l'EC2 ), les valeurs dans les poutres et planchers sont très limites. Dispositions à clarifier. | 2 | CT-204C0-0125-0090¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_C¦DEF¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0090 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0090 | 10/01/2025 | 028179 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B | DEF | Il conviendra de confirmer que le degré SF 1H30 ( cf. notice de sécurité ) est respecté pour les poutres et planchers du parking. Le degré CF est à priori respecté pour les poteaux ( selon valeur tabulées de l'EC2 ), les valeurs dans les poutres et planchers sont très limites. Dispositions à clarifier. | 2 | CT-204C0-0125-0090¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B¦DEF¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0090 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0090 | 10/01/2025 | 028196 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A | DEF | Il conviendra de confirmer que le degré SF 1H30 ( cf. notice de sécurité ) est respecté pour les poutres et planchers du parking. Le degré CF est à priori respecté pour les poteaux ( selon valeur tabulées de l'EC2 ), les valeurs dans les poutres et planchers sont très limites. Dispositions à clarifier. | 2 | CT-204C0-0125-0090¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A¦DEF¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0090 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0090 | 10/01/2025 | 028183 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D | DEF | Il conviendra de confirmer que le degré SF 1H30 ( cf. notice de sécurité ) est respecté pour les poutres et planchers du parking. Le degré CF est à priori respecté pour les poteaux ( selon valeur tabulées de l'EC2 ), les valeurs dans les poutres et planchers sont très limites. Dispositions à clarifier. | 2 | CT-204C0-0125-0090¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D¦DEF¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0090 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0092 | 10/01/2025 | 028199 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028199_C | SUS | Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) | 2 | CT-204C0-0125-0092¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028199_C¦SUS¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0092 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0092 | 10/01/2025 | 028176 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_C | SUS | Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) | 2 | CT-204C0-0125-0092¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_C¦SUS¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0092 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0092 | 10/01/2025 | 028179 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B | SUS | Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) | 2 | CT-204C0-0125-0092¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B¦SUS¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0092 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0092 | 10/01/2025 | 028196 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A | SUS | Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) | 2 | CT-204C0-0125-0092¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A¦SUS¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0092 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0092 | 10/01/2025 | 028183 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D | SUS | Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) | 2 | CT-204C0-0125-0092¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D¦SUS¦564 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0092 | 564
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028160 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A | SUS | Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A¦SUS¦533 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 533
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028153 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A | SUS | Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A¦SUS¦533 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 533
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028156 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A | SUS | Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A¦SUS¦533 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 533
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028004 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B | SUS | Il conviendra de nous confirmer que la poussée des terres et des eaux sur la paroi n'est pas considérée dans la justification du radier ( §4.4.2 ). En effet, ces efforts ayant un effet favorable sur le radier ne doivent pas être considérés dans le dimensionnement du radier. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B¦SUS¦531 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 531
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028174 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028174_A | SUS | Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028174_A¦SUS¦534 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 534
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028200 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028200_A | SUS | Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028200_A¦SUS¦534 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 534
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028175 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028175_B | SUS | Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028175_B¦SUS¦534 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 534
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028198 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028198_B | SUS | Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028198_B¦SUS¦534 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 534
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028176 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_B | SUS | Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_B¦SUS¦534 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 534
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028159 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028159_A | SUS | Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028159_A¦SUS¦534 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 534
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028197 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028197_A | SUS | Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. | 2 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028197_A¦SUS¦534 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 534
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028004 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B | SUS | Afin de pouvoir évaluer l'impact sur les avoisinants, il conviendra de définir la cuvette de tassement sous le radier du projet. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B¦SUS¦535 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 535
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 260012 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_260012_A | DEF | Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_260012_A¦DEF¦538 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 538
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 026016 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026016_A | DEF | Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026016_A¦DEF¦538 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 538
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 026012 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026012_A | DEF | Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026012_A¦DEF¦538 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 538
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 026012 | B | P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026012_B | DEF | Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026012_B¦DEF¦538 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 538
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 026013 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026013_A | DEF | Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026013_A¦DEF¦538 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 538
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 026015 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026015_A | DEF | Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026015_A¦DEF¦538 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 538
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 026014 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026014_A | DEF | Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026014_A¦DEF¦538 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139 | 538
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028161 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028161_B | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028161_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028154 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028154_B | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028154_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028157 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028157_A | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028157_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028003 | C | P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_TX_028003_C | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 3 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_TX_028003_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028155 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028155_A | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 4 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028155_A¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028158 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028158_A | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 4 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028158_A¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028150 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_TZ_S5_028150_D | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 4 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_TZ_S5_028150_D¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1024-0139 | 10/10/2024 | 028162 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_A | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 4 | CT-204C0-1024-0139¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_A¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1024-0139
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139100 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R0_139100 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R0_139100¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139130 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R3_139130 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R3_139130¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136034 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136034 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136034¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 036011 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036011_A | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036011_A¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 |  |  | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_36 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_36¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139110 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R1_139110 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R1_139110¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 036010 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036010_A | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_IN_EXE_AMP_CLD_I011_MAT_IZ_S1_036010_A¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136033 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136033 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136033¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136035 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136035 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136035¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139140 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R4_139140 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R4_139140¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 040100 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_FPL_I16A_PLN_IZ_S1_040100_A | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_IN_EXE_AMP_FPL_I16A_PLN_IZ_S1_040100_A¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 40100 |  | P17_T2_IN_EXE_AMP_FPL_I16A_CLP_IZ_S1_40100_A_PL | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_IN_EXE_AMP_FPL_I16A_CLP_IZ_S1_40100_A_PL¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139012 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139012 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139012¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139150 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R5_139150 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R5_139150¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139010 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139010 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139010¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 040001 | A | P17_T2_IN_EXE_AMP_FPL_I16A_MAT_IZ_S1_040001_A | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_IN_EXE_AMP_FPL_I16A_MAT_IZ_S1_040001_A¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139160 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R6_139160 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R6_139160¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136036 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136036 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136036¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139011 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139011 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_MAT_BZ_TX_139011¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 139120 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R2_139120 | DEF | Isonat Flex : Réaction au feu : F Conformément à AM8 : Les réactions au feu des isolants doivent être classés : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; ou à défaut être protégé par des écrans 1/2 heure pour les autres parois. Le plafond BA13 assure uniquement un degré 15min selon la fiche produit, Le rigitone lui n'a aucun degré PF ( plafond perforé ) Les PV feu transmis pour les complexes de plafond sont uniquement avec isolant en laine de verre/roche. | 3 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_FPL_B16A_CLP_BZ_R2_139120¦DEF¦649 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 649
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136022 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136022 | FAV | Conformément à AM8 : Protection par une cloison PF 15min devant isolant. ( 1BA13 minimum ) | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136022¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136021 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136021 | FAV | Conformément à AM8 : Protection par une cloison PF 15min devant isolant. ( 1BA13 minimum ) | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136021¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136020 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136020 | FAV | Conformément à AM8 : Protection par une cloison PF 15min devant isolant. ( 1BA13 minimum ) | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136020¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136023 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136023 | FAV | Conformément à AM8 : Protection par une cloison PF 15min devant isolant. ( 1BA13 minimum ) | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136023¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136026 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136026 | FAV | Conformément à AM8 : Protection par une cloison PF 15min devant isolant. ( 1BA13 minimum ) | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136026¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136024 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136024 | FAV | Conformément à AM8 : Protection par une cloison PF 15min devant isolant. ( 1BA13 minimum ) | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136024¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136025 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136025 | FAV | Conformément à AM8 : Protection par une cloison PF 15min devant isolant. ( 1BA13 minimum ) | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136025¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136032 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136032 | SUS | Il conviendra de préciser le degré feu de la gaine VH | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136032¦SUS¦651 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 651
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136031 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136031 | SUS | Il conviendra de préciser le degré feu de la gaine VH | 4 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136031¦SUS¦651 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172 | 651
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136027 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136027 | FAV | Cloison CF1h pour limites de compartiments. CF1/2h entre sanitaires. Plaque Hydro dans les locaux humides. | 5 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136027¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136030 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136030 | FAV | Cloison CF1h pour limites de compartiments. CF1/2h entre sanitaires. Plaque Hydro dans les locaux humides. | 5 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136030¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136029 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136029 | FAV | Cloison CF1h pour limites de compartiments. CF1/2h entre sanitaires. Plaque Hydro dans les locaux humides. | 5 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136029¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1225-0172 | 12/12/2025 | 136028 |  | P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136028 | FAV | Cloison CF1h pour limites de compartiments. CF1/2h entre sanitaires. Plaque Hydro dans les locaux humides. | 5 | CT-204C0-1225-0172¦P17_T2_BX_EXE_AMP_CLD_B011_MAT_BZ_TX_136028¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1225-0172
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0209 | 13/12/2024 | 028004 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de nous confirmer que la poussée des terres et des eaux sur la paroi n'est pas considérée dans la justification du radier ( §4.4.2 ). En effet, ces efforts ayant un effet favorable sur le radier ne doivent pas être considérés dans le dimensionnement du radier. Retour entreprise: Poussée des eaux non considérée dans la justification des radiers. Poussée des terres considérée avec le coefficient adapté ( charge favorable ) L'avis 531 est levé. | 4 | CT-204C0-1224-0209¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0209
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0209 | 13/12/2024 | 028160 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) Suite retour de l'entreprise : -> vérification des voiles faite conformément à FD P 18-717 -> Calcul des contours réduits des cages de poinçonnement autour d | 5 | CT-204C0-1224-0209¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0209
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0209 | 13/12/2024 | 028153 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) Suite retour de l'entreprise : -> vérification des voiles faite conformément à FD P 18-717 -> Calcul des contours réduits des cages de poinçonnement autour d | 5 | CT-204C0-1224-0209¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0209
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0209 | 13/12/2024 | 028156 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée ( cf. 6.4.1 FD P 18-717 ) Suite retour de l'entreprise : -> vérification des voiles faite conformément à FD P 18-717 -> Calcul des contours réduits des cages de poinçonnement autour d | 5 | CT-204C0-1224-0209¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0209
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0209 | 13/12/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028 | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de coter systématiquement les longueurs d'ancrage et de recouvrement des barres. Pour le recouvrement des treillis soudés, ajouter un tableau indiquant le nombre de mailles à recouvrir en fonction de la section du TS. Au changement de section de la paroi ( 30 à 35cm ), il conviendra de prolonger la longueur de recouvrement des barres recouvertes de la distance entre les barres ( 5cm ) . -> Le recouvrement en extérieur ( changement de section ) s | 6 | CT-204C0-1224-0209¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0209
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0209 | 13/12/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028 | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de coter systématiquement les longueurs d'ancrage et de recouvrement des barres. Pour le recouvrement des treillis soudés, ajouter un tableau indiquant le nombre de mailles à recouvrir en fonction de la section du TS. Au changement de section de la paroi ( 30 à 35cm ), il conviendra de prolonger la longueur de recouvrement des barres recouvertes de la distance entre les barres ( 5cm ) . -> Le recouvrement en extérieur ( changement de section ) s | 6 | CT-204C0-1224-0209¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0209
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0209 | 13/12/2024 | 028004 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Afin de pouvoir évaluer l'impact sur les avoisinants, il conviendra de définir la cuvette de tassement sous le radier du projet. -> En vue de la nature du sol d'assise du bâtiment, et des différents échanges avec la MOE, il n'est pas nécessaire de faire le calcul la cuvette de tassement du projet en phase définitive. L'avis 535 est levé. | 6 | CT-204C0-1224-0209¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B¦FAV¦6 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0209
SOCOTEC | CT-204C0-1224-0210 | 13/12/2024 | 028162 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_C | FAV | Justification de l'ancrage des voiles de contreventement fournie. Des armatures sont prévues ajoutées, ancrées avec la nappe inférieure du radier conformément aux différentes justifications. Pour mémoire, les autocontrôles de mise en œuvre de ces barres est à fournir, les prémurs étant déjà mis en place lors de la visite. L'avis 548 est levé. | 4 | CT-204C0-1224-0210¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_C¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1224-0210
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045059 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045059_A | SUS | Les detecteurs devront être à sécurité positive | 15 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_MAT_TZ_TX_045059_A¦SUS¦618 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 618
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 345130 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345130 | SUS | Les detecteurs devront être à sécurité positive | 15 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345130¦SUS¦618 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 618
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145522 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145522 | SUS | Les detecteurs devront être à sécurité positive | 15 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145522¦SUS¦618 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 618
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 345131 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345131 | SUS | Les detecteurs devront être à sécurité positive | 15 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_MAT_HZ_TX_345131¦SUS¦618 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 618
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045007 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_LTE_TZ_TX_045007_C | DEF | Implantation du TGS Parking: la distance devant le TGS doit être de 1500mm suivant puissance superieure à 250 KVA(363,287KVA) | 15 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_LTE_TZ_TX_045007_C¦DEF¦616 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 616
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045045 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045045_B | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045045_B¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045048 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045048_A | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045048_A¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045038 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045038_A | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045038_A¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045043 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045043_B | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045043_B¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045041 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045041_B | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045041_B¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045042 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045042_A | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045042_A¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045046 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045046_A | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045046_A¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045044 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045044_A | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045044_A¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045047 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045047_B | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045047_B¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045037 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045037_B | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045037_B¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045036 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045036_B | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045036_B¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045039 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045039_B | SUS | Avis favorale sur les dispositions proposées sous reserve de nous transmettre la note de calcul | 16 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045039_B¦SUS¦619 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194 | 619
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045045 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045045_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045045_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045048 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045048_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045048_A¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045038 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045038_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045038_A¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045043 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045043_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045043_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045022 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_C¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045041 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045041_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045041_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045042 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045042_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045042_A¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045023 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_C¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045023 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S3_045023_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S3_045023_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045046 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045046_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045046_A¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045022 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S2_045022_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S2_045022_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045044 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045044_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045044_A¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045021 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S1_045021_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S1_045021_A¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045021 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045024 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S4_045024_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S4_045024_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045047 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045047_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045047_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045025 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045037 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045037_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045037_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045021 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_C¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045036 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045036_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045036_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045024 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_C¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045039 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045039_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045039_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045025 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S5_045025_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 17 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S5_045025_B¦FAV¦17 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045017 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045017_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045017_C¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045048 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045048_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S5_045048_A¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045022 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_C¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045042 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045042_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S2_045042_A¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045023 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_C¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045023 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S3_045023_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S3_045023_B¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045046 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045046_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S4_045046_A¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045018 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045018_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045018_C¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045022 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S2_045022_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S2_045022_B¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045044 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045044_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S3_045044_A¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045021 | A | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S1_045021_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S1_045021_A¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045021 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_B¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045024 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S4_045024_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S4_045024_B¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045025 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_B¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045021 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_C¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045024 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_C¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045025 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S5_045025_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 18 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S5_045025_B¦FAV¦18 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045017 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045017_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045017_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045027 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S2_045027_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S2_045027_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045022 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045023 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045023 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S3_045023_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S3_045023_B¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045018 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045018_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSV_TZ_TX_045018_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045022 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S2_045022_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S2_045022_B¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045029 | D | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S4_045029_D | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S4_045029_D¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045024 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S4_045024_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S4_045024_B¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045028 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S3_045028_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S3_045028_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045028 |  | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S3_045028_c- | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S3_045028_c-¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045025 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_B¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045021 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045021_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045024 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045025 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S5_045025_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_TZ_S5_045025_B¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 245036 |  | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_TMX_AZ_S1_245036 | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_TMX_AZ_S1_245036¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 245026 |  | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_TMX_AZ_S1_245026 | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_TMX_AZ_S1_245026¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045033 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S3_045033_B | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S3_045033_B¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 245099 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_245099 | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_245099¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045026 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045026_C | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045026_C¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 345038 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_345038 | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_345038¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 245016 | A | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_RSX_AZ_S1_245016_A | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_RSX_AZ_S1_245016_A¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 045031 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045031_B | FAV | Avis favorable sur les dipsoistions proposées | 19 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_TMX_TZ_S1_045031_B¦FAV¦19 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145400 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAQ_B1_R0_145400 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAQ_B1_R0_145400¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145159 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAQ_B1_R0_145159 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAQ_B1_R0_145159¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 245067 | C | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_LTE_HZ_TX_245067_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_LTE_HZ_TX_245067_C¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145159 | B | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_LTE_B1_R0_145159_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_LTE_B1_R0_145159_B¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 245068 | C | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_LTE_HZ_TX_245068_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_LTE_HZ_TX_245068_C¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145159 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAQ_BZ_R0_145159 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAQ_BZ_R0_145159¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 345077 | E | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_LTE_HZ_TX_345077_E | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_LTE_HZ_TX_345077_E¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 345002 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_RSX_H1_R0_345002 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 20 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_RSX_H1_R0_345002¦FAV¦20 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145526 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145526 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145526¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145527 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145527 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145527¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145524 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145524 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145524¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145547 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145547 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145547¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145547 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TN_145547 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TN_145547¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145528 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145528 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145528¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145159 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_B1_R0_145159 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_B1_R0_145159¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145529 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145529 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145529¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145510 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145510 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145510¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145519 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145519 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145519¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145531 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145531 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145531¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145530 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145530 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145530¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145192 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R2_145192 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R2_145192¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145192 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R+2_145192 | FAV | Nous n'avons rien à signaler pour le materiel proposé dans le cadre de notre mission | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R+2_145192¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145425 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_BZ_R0_145425 | FAV | Avis favorable sur les dipspositions proposées | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_BZ_R0_145425¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145151 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_BZ_TT_145151 | FAV | Avis favorable sur les dipspositions proposées | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_NDC_BZ_TT_145151¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145155 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_BZ_TT_145155 | FAV | Avis favorable sur les dipspositions proposées | 21 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_BZ_TT_145155¦FAV¦21 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145161 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R1_145161 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 22 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_PLN_B1_R1_145161¦FAV¦22 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145503 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145503 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 22 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145503¦FAV¦22 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145507 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145507 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 22 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145507¦FAV¦22 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145502 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145502 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 22 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145502¦FAV¦22 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145504 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145504 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 22 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145504¦FAV¦22 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145508 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145508 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 22 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145508¦FAV¦22 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0194 | 14/10/2025 | 145509 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145509 | FAV | Avis favorable sur les dispositions proposées | 22 | CT-204C0-1025-0194¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_MAT_BZ_TX_145509¦FAV¦22 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0194
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 128125 |  | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128125 | SUS | Sauf justification au calcul de la reprise de l'effort tranchant dans la section réduite de la poutre au niveau de l'appui. La disposition des cadres réduits dans la poutre B522 n'est pas conforme. L'entreprise devra proposer une justification au calcul, ou prolonger des cadres complets jusqu'à l'appui de la poutre. Il conviendra par ailleurs de confirmer que les aciers de suspente de la poutre B522 sont bien pris en compte dans la poutre B 515 ( espacement 20cm trop important au niveau de la B5 | 2 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_ARM_BZ_R0_128125¦SUS¦592 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 592
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 128002 |  | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_NDC_BZ_TX_128002 | DEF | Les charges prises en comptes n'incluent pas la totalité des charges appliquées sur la structure : -> Absence de charge linéaire de garde corps sur les 2 niveaux de passerelle -> Absence de majoration horizontale conformément à la NF EN 1991-2 §5.4 sur les passerelles ( Modèle statique ) Pour rappel, les dispositions relatives au confort vibratoire ne relèvent pas de la mission de SOCOTEC. Il conviendra de mettre en cohérence le modèle d'étude et les dispositions constructives mises en place : L | 3 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_NDC_BZ_TX_128002¦DEF¦614 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 614
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028240 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028209 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028210 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028239 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028240 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028238 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028208 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028182 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028182 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 028183 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D | SUS | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0202 | 14/10/2025 | 128005 |  | P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_NDC_BZ_TX_128005 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission. Pour mémoire : La gestion de l'humidité des ouvrages en bois en phase chantier est hors mission pour SOCOTEC. | 4 | CT-204C0-1025-0202¦P17_T2_BX_EXE_LGD_GOE_B003_NDC_BZ_TX_128005¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0202
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049524 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049524_A | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049524_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 149504 | A | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_IZ_TX_149504_A | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_IZ_TX_149504_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049529 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049529_B | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049529_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049532 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049532_A | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049532_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 059505 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_059505_A | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_059505_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049512 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_C | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049512_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049540 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049540_A | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049540_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049506 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_C | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049506_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049522 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049522_A | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049522_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049551 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049551_B | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049551_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049505 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049505_C | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049505_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049514 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049514_A | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049514_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049508 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_C | FAV | Sans observation dans le cadre de notre mission | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049508_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0222 | 15/10/2025 | 049601 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Le local groupe froid devrait comporter un sas en application de l'article CH35§2 ( rappel RICT) La gaine pompier n'est pas nécessaire pour le local CPCU L'avis 579 est levé. Plan mis à jour | 3 | CT-204C0-1025-0222¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0222
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 145425 |  | P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_BZ_R0_145425 | SUS | La protection generale au TGBT ne devra pas dépasser le reglage thermique de 63A | 5 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_BX_EXE_BEN_CFO_B031_SYQ_BZ_R0_145425¦SUS¦661 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 661
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 045037 | B | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045037_B | DEF | Les protections des moteurs de desenfumage du parking doivent être du type magnetothermique et non du type MA. | 7 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_SYQ_TZ_S1_045037_B¦DEF¦55 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 55
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 045022 | D | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_D | FAV | AVis favorable sur la distribution proposée pour le parking | 7 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S2_045022_D¦FAV¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 045000 | G | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_NDC_TZ_TX_045000_G | FAV | AVis favorable sur la distribution proposée pour le parking | 7 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_NDC_TZ_TX_045000_G¦FAV¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 045025 | C | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_C | FAV | AVis favorable sur la distribution proposée pour le parking | 7 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S5_045025_C¦FAV¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 045024 | D | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_D | FAV | AVis favorable sur la distribution proposée pour le parking | 7 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S4_045024_D¦FAV¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 045023 | D | P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_D | FAV | AVis favorable sur la distribution proposée pour le parking | 7 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_IN_EXE_BEN_CFO_I031_RSX_I1_S3_045023_D¦FAV¦7 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 245122 |  | P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245122 | DEF | Les BAES type H sont reservés à l'habitation. Pour l'hotel et l'auberge il faut nous envoyer la fiche technique pour des BAES/BAEH | 7 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_AU_EXE_SNI_CFO_A031_MAT_HZ_TX_245122¦DEF¦665 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 665
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345048 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_TT_345048 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_TT_345048¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345030 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R1_345030 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R1_345030¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345043 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R4_345043 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R4_345043¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345038 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_345038 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_345038¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345028 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_345028 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_S1_345028¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345036 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R7_345036 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R7_345036¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345039 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R0_345039 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R0_345039¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345046 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R7_345046 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R7_345046¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345041 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R2_345041 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R2_345041¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345034 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R5_345034 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R5_345034¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345040 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R1_345040 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R1_345040¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345047 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R8_345047 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R8_345047¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345033 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R4_345033 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R4_345033¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345045 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R6_345045 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R6_345045¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345044 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R5_345044 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R5_345044¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345035 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R6_345035 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R6_345035¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345029 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R0_345029 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R0_345029¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345031 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R2_345031 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R2_345031¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345032 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R3_345032 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R3_345032¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345042 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R3_345042 | DEF | L'éclairage de sécurité des circulations des chambres, escaliers jusqu'a la sortie principale devra être du type BAES/BAEH au lieu de BAEH | 8 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_TMX_HZ_R3_345042¦DEF¦97 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 97
SOCOTEC | CT-204C0-0226-0145 | 16/02/2026 | 345098 |  | P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_NDC_HZ_TX_345098 | SUS | -Preciser le type exact des protections prevues pour les moteurs de désenfumage -il manque l'alimentation de l'onduleur(autonomie de 6H) pour le telephone des services d'urgence conformément à MS 70(hotel et auberge) | 9 | CT-204C0-0226-0145¦P17_T2_HO_EXE_SNI_CFO_H031_NDC_HZ_TX_345098¦SUS¦664 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0226-0145 | 664
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 029011 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_CLP_TZ_S5_029011_A | SUS | Il conviendra de confirmer que la classe de résistance de calcul est conforme au DTA des prémurs, et au cahier 3690 §1.1.1 du CSTB. ( C25 et non C30 comme indiqué dans la NHG pour les prémurs ) | 2 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_CLP_TZ_S5_029011_A¦SUS¦565 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 565
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 029012 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_CLP_TZ_S4_029012_A | SUS | Il conviendra de confirmer que la classe de résistance de calcul est conforme au DTA des prémurs, et au cahier 3690 §1.1.1 du CSTB. ( C25 et non C30 comme indiqué dans la NHG pour les prémurs ) | 2 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_CLP_TZ_S4_029012_A¦SUS¦565 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 565
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028226 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028226_A | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028226_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028175 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028175_C | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028175_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028197 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028197_B | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028197_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028258 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_A | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028227 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028227_A | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028227_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028228 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028228_A | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028228_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028256 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S2_028256_A | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S2_028256_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028198 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028198_C | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028198_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028257 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_A | FAV | Dispositions examinées : -> Diamètre minimum des barres longitudinales > 8mm -> Asmin respecté -> Sclt,max respecté le long du poteau, et espacement réduit au niveau des appuis et noeud à 0.6 Sclt,max -> Enrobage des armatures cf. avis 569 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028196 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A | SUS | Cf. Avis 469 Fournir la justification du ferraillage des corbeaux, notamment vis à vis des dispositions de l'Annexe J de la NF EN 1992-1-1 | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A¦SUS¦571 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 571
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028252 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028252_B | SUS | Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028252_B¦SUS¦572 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 572
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028250 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028250_B | SUS | Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028250_B¦SUS¦572 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 572
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028257 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_B | SUS | Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_B¦SUS¦572 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 572
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028258 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_B | SUS | Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_B¦SUS¦572 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 572
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028251 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B | SUS | Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? | 3 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B¦SUS¦572 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 572
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028240 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028209 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028210 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028239 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028240 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028238 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028208 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028182 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028182 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028183 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D | SUS | Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l'entreprise afin de valider les dispo | 4 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D¦SUS¦573 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169 | 573
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028263 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028263_B | FAV | Disposition particulière : - Corbeau : Recouvrement des barres avec les cadres de la poutres - Ancrage des armatures inférieures sur appui intermédiaires Avis favorable sur les dispositions examinées. | 5 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028263_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028263 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028263_A | FAV | Disposition particulière : - Corbeau : Recouvrement des barres avec les cadres de la poutres - Ancrage des armatures inférieures sur appui intermédiaires Avis favorable sur les dispositions examinées. | 5 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028263_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028203 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028203_A | FAV | Disposition particulière : - Corbeau : Recouvrement des barres avec les cadres de la poutres - Ancrage des armatures inférieures sur appui intermédiaires Avis favorable sur les dispositions examinées. | 5 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028203_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028232 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028232_A | FAV | Disposition particulière : - Corbeau : Recouvrement des barres avec les cadres de la poutres - Ancrage des armatures inférieures sur appui intermédiaires Avis favorable sur les dispositions examinées. | 5 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028232_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028179 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B | FAV | Disposition particulière : - Corbeau : Recouvrement des barres avec les cadres de la poutres - Ancrage des armatures inférieures sur appui intermédiaires Avis favorable sur les dispositions examinées. | 5 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0169 | 17/02/2025 | 028233 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028233_A | FAV | Disposition particulière : - Corbeau : Recouvrement des barres avec les cadres de la poutres - Ancrage des armatures inférieures sur appui intermédiaires Avis favorable sur les dispositions examinées. | 5 | CT-204C0-0225-0169¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028233_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0169
SOCOTEC | CT-204C0-1125-0170 | 17/11/2025 | 029011 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_029011_A | SUS | L'ATec Technivert transmis ne traite que les barrière physico chimiques à l'horizontale, le traitement en équerre n'est pas couvert par l'AT. Les schémas de principe transmis montre des traitement en relevés en périphérie du bâtiment. Disposition à clarifier. Il conviendra d'expliciter le cas de figure considéré selon le guide "La protection des bâtiments neufs contre les termites et les autres insectes xylophages " pour le traitement, en vue de présence de niveaux de sous-sol et RDC béton visit | 2 | CT-204C0-1125-0170¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_029011_A¦SUS¦648 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1125-0170 | 648
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 134420 |  | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_TX_134420 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_TX_134420¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334410 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_R8_334410 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_R8_334410¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 134430 |  | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_TX_134430 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_TX_134430¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234400 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_R0_234400 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_R0_234400¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 134400 |  | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_R0_134400 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_R0_134400¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334420 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_TX_334420 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_TX_334420¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334430 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_TX_334430 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_TX_334430¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334400 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_R0_334400 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_NDC_HZ_R0_334400¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234430 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_TX_234430 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_TX_234430¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 134410 |  | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_R8_134410 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_NDC_BZ_R8_134410¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234410 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_R8_234410 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_R8_234410¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234420 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_TX_234420 | SUS | Il conviendra de confirmer que les vitrages attenant aux portes vitrées, comportent bien 2 faces en verre de sécurité (selon FD DTU 39P5), cela pour l'instant est indiqué uniquement pour les ouvertures. Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part dans le cadre de notre mission. | 2 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_NDC_AZ_TX_234420¦SUS¦596 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193 | 596
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334030 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334030 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334030¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234040 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234040 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234040¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334020 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_DET_HZ_R0_334020 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_DET_HZ_R0_334020¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234020 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_DET_AZ_R0_234020 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_DET_AZ_R0_234020¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334040 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334040 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_PLN_HZ_R0_334040¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 134030 |  | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134030 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134030¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 134045 |  | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_DET_BZ_R0_134045 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_DET_BZ_R0_134045¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234045 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_DET_AZ_R0_234045 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_DET_AZ_R0_234045¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 334045 |  | P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_DET_HZ_R0_334045 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_HO_EXE_DUV_MEX_H008_DET_HZ_R0_334045¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 234030 |  | P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234030 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_AU_EXE_DUV_MEX_A008_PLN_AZ_R0_234030¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-0525-0193 | 20/05/2025 | 134040 |  | P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134040 | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans le cadre de notre mission de contrôle technique. | 3 | CT-204C0-0525-0193¦P17_T2_BX_EXE_DUV_MEX_B008_PLN_BZ_R0_134040¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0525-0193
SOCOTEC | CT-204C0-1025-0274 | 20/10/2025 | 028245 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_DET_TZ_TX_028245_C | SUS | Le détail de traitement du corbeau S4/S5 est à compléter. En vue d'absence de joint Water Stop au droit du JD, il conviendra de prolonger le cuvelage ( S4 Bureaux ) sur une bande à définir et de prévoir traitement du JD en partie haute afin de palier aux remontées d'eau. Le traitement "Angle actif" n'est pas prévu dans l'AT du Techtoproof, il conviendra d'expliciter plus précisemment comment ce détail est traité. Pour mémoire, en vue des pentes ( vers le centre de la voie de circulation ) et la | 2 | CT-204C0-1025-0274¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_DET_TZ_TX_028245_C¦SUS¦635 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-1025-0274 | 635
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 231101 |  | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101 | DEF | Au sens de la sécurité incendie, en présence de bardage ventilé sur la façade, il est demandé de respecter les prescriptions du guide "Façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé". Ce dernier exige : - la mise en œuvre conjointe de dispositifs de recoupement des lames d’air, ( §4.1) - et le traitement des encadrements de baies (fenêtres, etc.). (§4.2) - La suppression du précadre acier n'est pas conforme. De plus, le guide ne tra | 2 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101¦DEF¦606 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 606
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 331101 |  | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_DET_HZ_TX_331101 | DEF | Au sens de la sécurité incendie, en présence de bardage ventilé sur la façade, il est demandé de respecter les prescriptions du guide "Façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé". Ce dernier exige : - la mise en œuvre conjointe de dispositifs de recoupement des lames d’air, ( §4.1) - et le traitement des encadrements de baies (fenêtres, etc.). (§4.2) - La suppression du précadre acier n'est pas conforme. De plus, le guide ne tra | 2 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_DET_HZ_TX_331101¦DEF¦606 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 606
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 131101 |  | P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_DET_BZ_TX_131101 | SUS | Avis favorable sur les dispositions suivantes : - Hauteur des poignées - Dimensions des baies : 90x130cm - Hauteur de protection garde corps ( suivant échange avec MOE/MOA - adaptation du détail pour avoir un GC épais de 70cm hauteur et 60cm de profondeur ) Pour mémoire, le bâtiment étant classé en 5ème catégorie, aucune exigence n'est formulée sur les façades. Il conviendra de justifier : - La tenue de la membrane EPDM tendue ( posée sur isolant laine de roche ) et ensuite sa compatibilité avec | 3 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_BX_EXE_ICM_MEX_B005_DET_BZ_TX_131101¦SUS¦605 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 605
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 231111 |  | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_RSV_AZ_TX_231111 | FAV | Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part. | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_RSV_AZ_TX_231111¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 231101 |  | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101 | FAV | Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part. | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 331111 |  | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_RSV_HZ_TX_331111 | FAV | Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part. | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_RSV_HZ_TX_331111¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 231112 |  | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_REP_AZ_TX_231112 | FAV | Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part. | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_REP_AZ_TX_231112¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 331112 |  | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_REP_HZ_TX_331112 | FAV | Les autres dispositions examinées dans ces documents n'appellent pas à de commentaires de notre part. | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_REP_HZ_TX_331112¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 232300 |  | P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_232300 | SUS | Le carnets de détail devra être complété par: - L'entraxe des fixation des ossatures et StoPannel ainsi que leur justification par rapport aux charges de vent conformément à l'ATec. - Détail des principe de mise en oeuvre des ossatures en encadrement de baie ( conformément à l'AT ) - Le coefficient α des plaquettes de terre cuites retenues. - Préciser le type de mortier colle retenu, et sa conformité au §2.4.2 de l'AT. - Sto-Armature d'angle absente dans les angles conformément à l'AT. - Type de | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_232300¦SUS¦607 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 607
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 232100 |  | P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_DET_AZ_TX_232100 | SUS | Le carnets de détail devra être complété par: - L'entraxe des fixation des ossatures et StoPannel ainsi que leur justification par rapport aux charges de vent conformément à l'ATec. - Détail des principe de mise en oeuvre des ossatures en encadrement de baie ( conformément à l'AT ) - Le coefficient α des plaquettes de terre cuites retenues. - Préciser le type de mortier colle retenu, et sa conformité au §2.4.2 de l'AT. - Sto-Armature d'angle absente dans les angles conformément à l'AT. - Type de | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_DET_AZ_TX_232100¦SUS¦607 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 607
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 232301 |  | P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_232301 | SUS | Le carnets de détail devra être complété par: - L'entraxe des fixation des ossatures et StoPannel ainsi que leur justification par rapport aux charges de vent conformément à l'ATec. - Détail des principe de mise en oeuvre des ossatures en encadrement de baie ( conformément à l'AT ) - Le coefficient α des plaquettes de terre cuites retenues. - Préciser le type de mortier colle retenu, et sa conformité au §2.4.2 de l'AT. - Sto-Armature d'angle absente dans les angles conformément à l'AT. - Type de | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_232301¦SUS¦607 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 607
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 232100 |  | P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_DET_TZ_TX_232100 | SUS | Le carnets de détail devra être complété par: - L'entraxe des fixation des ossatures et StoPannel ainsi que leur justification par rapport aux charges de vent conformément à l'ATec. - Détail des principe de mise en oeuvre des ossatures en encadrement de baie ( conformément à l'AT ) - Le coefficient α des plaquettes de terre cuites retenues. - Préciser le type de mortier colle retenu, et sa conformité au §2.4.2 de l'AT. - Sto-Armature d'angle absente dans les angles conformément à l'AT. - Type de | 4 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_AU_EXE_FER_REV_A006_DET_TZ_TX_232100¦SUS¦607 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 607
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 332101 |  | P17_T2_HO_EXE_FER_REV_H006_DET_TZ_TX_332101 | SUS | La NDC indique l'utilisation de cassette type REVALU 1, bénéficiant d'une ETN Socotec, il conviendra de confirmer que le produit retenu est bien REVALU. Il conviendra également de prévoir des renforts sur profil en T conformément à l'ETN ( fig.10 ) Les bavettes de recoupement de lames d'air doit se faire exclusivement en acier 15/10 conformément à l'APL générique bardage sur béton, certaines coupent incluent des bavette en Aluminium et d'autres en acier, à mettre en cohérence. | 5 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_FER_REV_H006_DET_TZ_TX_332101¦SUS¦609 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 609
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 332100 |  | P17_T2_HO_EXE_FER_REV_H006_DET_AZ_TX_332100 | SUS | La NDC indique l'utilisation de cassette type REVALU 1, bénéficiant d'une ETN Socotec, il conviendra de confirmer que le produit retenu est bien REVALU. Il conviendra également de prévoir des renforts sur profil en T conformément à l'ETN ( fig.10 ) Les bavettes de recoupement de lames d'air doit se faire exclusivement en acier 15/10 conformément à l'APL générique bardage sur béton, certaines coupent incluent des bavette en Aluminium et d'autres en acier, à mettre en cohérence. | 5 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_FER_REV_H006_DET_AZ_TX_332100¦SUS¦609 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 609
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 332102 |  | P17_T2_HO_EXE_FER_REV_H006_DET_TZ_TX_332102 | SUS | La NDC indique l'utilisation de cassette type REVALU 1, bénéficiant d'une ETN Socotec, il conviendra de confirmer que le produit retenu est bien REVALU. Il conviendra également de prévoir des renforts sur profil en T conformément à l'ETN ( fig.10 ) Les bavettes de recoupement de lames d'air doit se faire exclusivement en acier 15/10 conformément à l'APL générique bardage sur béton, certaines coupent incluent des bavette en Aluminium et d'autres en acier, à mettre en cohérence. | 5 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_FER_REV_H006_DET_TZ_TX_332102¦SUS¦609 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 609
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 332302 |  | P17_T2_HO_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_332302 | SUS | La NDC indique l'utilisation de cassette type REVALU 1, bénéficiant d'une ETN Socotec, il conviendra de confirmer que le produit retenu est bien REVALU. Il conviendra également de prévoir des renforts sur profil en T conformément à l'ETN ( fig.10 ) Les bavettes de recoupement de lames d'air doit se faire exclusivement en acier 15/10 conformément à l'APL générique bardage sur béton, certaines coupent incluent des bavette en Aluminium et d'autres en acier, à mettre en cohérence. | 5 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_332302¦SUS¦609 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 609
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0281 | 21/09/2025 | 332300 |  | P17_T2_HO_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_332300 | SUS | La NDC indique l'utilisation de cassette type REVALU 1, bénéficiant d'une ETN Socotec, il conviendra de confirmer que le produit retenu est bien REVALU. Il conviendra également de prévoir des renforts sur profil en T conformément à l'ETN ( fig.10 ) Les bavettes de recoupement de lames d'air doit se faire exclusivement en acier 15/10 conformément à l'APL générique bardage sur béton, certaines coupent incluent des bavette en Aluminium et d'autres en acier, à mettre en cohérence. | 5 | CT-204C0-0925-0281¦P17_T2_HO_EXE_FER_REV_A006_MAT_TZ_TX_332300¦SUS¦609 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0281 | 609
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0282 | 21/09/2025 | 231101 |  | P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101 | DEF | Annule et remplace : Au sens de la sécurité incendie, en présence de bardage ventilé sur la façade, il est demandé de respecter les prescriptions du guide "Façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé". Ce dernier exige : - la mise en œuvre conjointe de dispositifs de recoupement des lames d’air, ( §4.1) - et le traitement des encadrements de baies (fenêtres, etc.). (§4.2) - La suppression du précadre acier n'est pas conforme aux | 2 | CT-204C0-0925-0282¦P17_T2_AU_EXE_ICM_MEX_A005_DET_AZ_TX_231101¦DEF¦606 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0282 | 606
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0282 | 21/09/2025 | 331101 |  | P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_DET_HZ_TX_331101 | DEF | Annule et remplace : Au sens de la sécurité incendie, en présence de bardage ventilé sur la façade, il est demandé de respecter les prescriptions du guide "Façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé". Ce dernier exige : - la mise en œuvre conjointe de dispositifs de recoupement des lames d’air, ( §4.1) - et le traitement des encadrements de baies (fenêtres, etc.). (§4.2) - La suppression du précadre acier n'est pas conforme aux | 2 | CT-204C0-0925-0282¦P17_T2_HO_EXE_ICM_MEX_H005_DET_HZ_TX_331101¦DEF¦606 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0282 | 606
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049221 | D | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049221_D | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049221_D¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049253 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049253_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049253_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049252 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049252_C | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049252_C¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049218 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049218_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049218_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049322 | F | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_SYQ_IZ_TX_049322_F | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_SYQ_IZ_TX_049322_F¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049202 | G | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049202_G | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049202_G¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049224 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049224_A | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049224_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049214 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049214_A | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049214_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049261 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049261_C | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049261_C¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049219 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049219_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049219_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049301 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_SYQ_IZ_TX_049301_A | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_SYQ_IZ_TX_049301_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049311 | A | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_SYQ_IZ_TX_049311_A | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_SYQ_IZ_TX_049311_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049211 | D | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049211_D | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049211_D¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049251 | E | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049251_E | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049251_E¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049217 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049217_C | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049217_C¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049215 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049215_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_NDC_IZ_TX_049215_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049501 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049501_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049521 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_MAT_IZ_TX_049521_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049603 | D | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S3_049603_D¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049602 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S2_049602_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049605 | D | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S5_049605_D¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049604 | D | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S4_049604_D¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049908 | C | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_PLN_IZ_TX_049908_C | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_PLN_IZ_TX_049908_C¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0246 | 23/02/2025 | 049601 | B | P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_B | SUS | Le local groupe froid devrait comporter un sas en application de l'article CH35§2 ( rappel RICT) La gaine pompier n'est pas nécessaire pour le local CPCU | 3 | CT-204C0-0225-0246¦P17_T2_IN_EXE_AXI_CVC_I041_RSX_IZ_S1_049601_B¦SUS¦579 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0246 | 579
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149538 | A | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149538_A | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149538_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149533 | A | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149533_A | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149533_A¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149502 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149502_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149502_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149521 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149521_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149534 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149534_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149534_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149536 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149536_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149536_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 179501 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_179501_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149503 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149503_B | FAV |  | 2 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_MAT_BZ_TX_149503_B¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149201 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149201 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149201¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149253 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149253 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149253¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149261 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149261 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149261¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149252 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149252 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149252¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149251 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149251 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149251¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149225 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149225 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149225¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149213 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149213 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149213¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149341 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149341 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149341¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149211 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149211 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_NDC_BZ_TX_149211¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149321 |  | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_SYQ_BZ_TX_149321 | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_SYQ_BZ_TX_149321¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149311 | A | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_SYQ_BZ_TX_149311_A | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_SYQ_BZ_TX_149311_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149611 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_B | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R1_149611_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149613 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R3_149613_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149610 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R0_149610_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0247 | 23/02/2025 | 149612 | B | P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B | FAV |  | 3 | CT-204C0-0225-0247¦P17_T2_BX_EXE_AXI_CVC_B041_RSX_BZ_R2_149612_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0247
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0285 | 26/02/2025 | 028172 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S5_028172_C | SUS | Conformément au plan des escaliers préfabriqués initialement transmis ( 029008 ) il conviendra de confirmer que les escaliers respectent systematiquement la loi de Blondel ( Hauteur et giron non cotés sur les plans ) Faire apparaître les nez de marche et coter leur débords sur les coupes. | 2 | CT-204C0-0225-0285¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S5_028172_C¦SUS¦584 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0285 | 584
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0285 | 26/02/2025 | 028193 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S4_028193_B | SUS | Conformément au plan des escaliers préfabriqués initialement transmis ( 029008 ) il conviendra de confirmer que les escaliers respectent systematiquement la loi de Blondel ( Hauteur et giron non cotés sur les plans ) Faire apparaître les nez de marche et coter leur débords sur les coupes. | 2 | CT-204C0-0225-0285¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S4_028193_B¦SUS¦584 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0285 | 584
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0285 | 26/02/2025 | 028254 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A | SUS | Conformément au plan des escaliers préfabriqués initialement transmis ( 029008 ) il conviendra de confirmer que les escaliers respectent systematiquement la loi de Blondel ( Hauteur et giron non cotés sur les plans ) Faire apparaître les nez de marche et coter leur débords sur les coupes. | 2 | CT-204C0-0225-0285¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_A¦SUS¦584 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0285 | 584
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0285 | 26/02/2025 | 028255 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_B | SUS | Conformément au plan des escaliers préfabriqués initialement transmis ( 029008 ) il conviendra de confirmer que les escaliers respectent systematiquement la loi de Blondel ( Hauteur et giron non cotés sur les plans ) Faire apparaître les nez de marche et coter leur débords sur les coupes. | 2 | CT-204C0-0225-0285¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028255_B¦SUS¦584 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0285 | 584
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0285 | 26/02/2025 | 028254 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_B | SUS | Conformément au plan des escaliers préfabriqués initialement transmis ( 029008 ) il conviendra de confirmer que les escaliers respectent systematiquement la loi de Blondel ( Hauteur et giron non cotés sur les plans ) Faire apparaître les nez de marche et coter leur débords sur les coupes. | 2 | CT-204C0-0225-0285¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028254_B¦SUS¦584 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0285 | 584
SOCOTEC | CT-204C0-0225-0285 | 26/02/2025 | 028253 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028253_B | SUS | Conformément au plan des escaliers préfabriqués initialement transmis ( 029008 ) il conviendra de confirmer que les escaliers respectent systematiquement la loi de Blondel ( Hauteur et giron non cotés sur les plans ) Faire apparaître les nez de marche et coter leur débords sur les coupes. | 2 | CT-204C0-0225-0285¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028253_B¦SUS¦584 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0225-0285 | 584
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 | 270006 | B | P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270006_B | SUS | Le rapport G2-PRO version A, §4.3 indique que la ZIG sera en fonction de la longueur des tirants, et avec un périmètre de 15m minimum autour des limites de la parcelle. Cette valeur minimale inclut la bâtiment Rue Camille Blaisot. Pour le métro, il nous a été indiqué que sa position est à environ 22/24m de la parcelle, il conviendra donc d'évaluer l'impact sur la voute du métro en fonction de la position et la profondeur des tirants. De manière générale, il conviendra d'évaluer la cuvette de tas | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270006_B¦SUS¦516 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 516
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 | 270005 | A | P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270005_A | SUS | Le rapport G2-PRO version A, §4.3 indique que la ZIG sera en fonction de la longueur des tirants, et avec un périmètre de 15m minimum autour des limites de la parcelle. Cette valeur minimale inclut la bâtiment Rue Camille Blaisot. Pour le métro, il nous a été indiqué que sa position est à environ 22/24m de la parcelle, il conviendra donc d'évaluer l'impact sur la voute du métro en fonction de la position et la profondeur des tirants. De manière générale, il conviendra d'évaluer la cuvette de tas | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270005_A¦SUS¦516 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 516
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 | 270000 | B | P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270000_B | SUS | Le rapport G2-PRO version A, §4.3 indique que la ZIG sera en fonction de la longueur des tirants, et avec un périmètre de 15m minimum autour des limites de la parcelle. Cette valeur minimale inclut la bâtiment Rue Camille Blaisot. Pour le métro, il nous a été indiqué que sa position est à environ 22/24m de la parcelle, il conviendra donc d'évaluer l'impact sur la voute du métro en fonction de la position et la profondeur des tirants. De manière générale, il conviendra d'évaluer la cuvette de tas | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270000_B¦SUS¦516 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 516
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 | 270004 | A | P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270004_A | SUS | Le rapport G2-PRO version A, §4.3 indique que la ZIG sera en fonction de la longueur des tirants, et avec un périmètre de 15m minimum autour des limites de la parcelle. Cette valeur minimale inclut la bâtiment Rue Camille Blaisot. Pour le métro, il nous a été indiqué que sa position est à environ 22/24m de la parcelle, il conviendra donc d'évaluer l'impact sur la voute du métro en fonction de la position et la profondeur des tirants. De manière générale, il conviendra d'évaluer la cuvette de tas | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270004_A¦SUS¦516 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 516
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 | 270003 | B | P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270003_B | SUS | Le rapport G2-PRO version A, §4.3 indique que la ZIG sera en fonction de la longueur des tirants, et avec un périmètre de 15m minimum autour des limites de la parcelle. Cette valeur minimale inclut la bâtiment Rue Camille Blaisot. Pour le métro, il nous a été indiqué que sa position est à environ 22/24m de la parcelle, il conviendra donc d'évaluer l'impact sur la voute du métro en fonction de la position et la profondeur des tirants. De manière générale, il conviendra d'évaluer la cuvette de tas | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270003_B¦SUS¦516 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 516
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 | 270002 | B | P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270002_B | SUS | Le rapport G2-PRO version A, §4.3 indique que la ZIG sera en fonction de la longueur des tirants, et avec un périmètre de 15m minimum autour des limites de la parcelle. Cette valeur minimale inclut la bâtiment Rue Camille Blaisot. Pour le métro, il nous a été indiqué que sa position est à environ 22/24m de la parcelle, il conviendra donc d'évaluer l'impact sur la voute du métro en fonction de la position et la profondeur des tirants. De manière générale, il conviendra d'évaluer la cuvette de tas | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270002_B¦SUS¦516 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 516
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 | 270001 | B | P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270001_B | SUS | Le rapport G2-PRO version A, §4.3 indique que la ZIG sera en fonction de la longueur des tirants, et avec un périmètre de 15m minimum autour des limites de la parcelle. Cette valeur minimale inclut la bâtiment Rue Camille Blaisot. Pour le métro, il nous a été indiqué que sa position est à environ 22/24m de la parcelle, il conviendra donc d'évaluer l'impact sur la voute du métro en fonction de la position et la profondeur des tirants. De manière générale, il conviendra d'évaluer la cuvette de tas | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_FKI_FSP_I002_NDC_TZ_FD_270001_B¦SUS¦516 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 516
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028 | SUS | Il conviendra de coter systématiquement les longueurs d'ancrage et de recouvrement des barres. Pour le recouvrement des treillis soudés, ajouter un tableau indiquant le nombre de mailles à recouvrir en fonction de la section du TS. Au changement de section de la paroi ( 30 à 35cm ), il conviendra de prolonger la longueur de recouvrement des barres recouvertes de la distance entre les barres ( 5cm ) . | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028¦SUS¦518 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 518
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028 | SUS | Il conviendra de coter systématiquement les longueurs d'ancrage et de recouvrement des barres. Pour le recouvrement des treillis soudés, ajouter un tableau indiquant le nombre de mailles à recouvrir en fonction de la section du TS. Au changement de section de la paroi ( 30 à 35cm ), il conviendra de prolonger la longueur de recouvrement des barres recouvertes de la distance entre les barres ( 5cm ) . | 3 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028¦SUS¦518 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121 | 518
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028 | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 4 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121
SOCOTEC | CT-204C0-0824-0121 | 27/08/2024 |  |  | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028 | FAV | Les autres dispositions examinées dans les documents listés ci dessus n'appellent aucun commentaire particulier de notre part. | 4 | CT-204C0-0824-0121¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0824-0121
SOCOTEC | CT-204C0-0126-0340 | 28/01/2026 | 130005 |  | P17_T2_BX_EXE_SMA_ETA_B004_DET_BZ_TX_130005 | SUS | Détail A01 - C04 : Pour les retombées, prolonger les retombées jusqu'à 20cm au dessous de la jonction plancher mur ( revêtement d'étanchéité ) Détail D02/D03/E02/E03: Il conviendra de réaliser un détail de synthèse entre le lot menuiserie/ bardage/étanchéité indiquant comment est assuré l'étanchéité derrière la costière ( au niveau de l'isolant non étanché ). La costière devant être fixée mécaniquement, il conviendra d'indiquer ce qui est prévu pour la restitution de la fonction de par vapeur au | 2 | CT-204C0-0126-0340¦P17_T2_BX_EXE_SMA_ETA_B004_DET_BZ_TX_130005¦SUS¦657 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0126-0340 | 657
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 244000 |  | P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_PLN_AZ_TX_244000 | SUS | - Il conviendra de nous transmettre l'avis Technique du SPEC posé sous faïence mural dans les douches. - Il conviendra d'indiquer si les plots de désolidarisation ont une fonction acoustique, leur fiche technique devra nous être transmis afin de valider leur capacité à supporter le poids du bloc préfa ( Tenir compte d'une présence de 2 personnes dans la SDB ) - Il conviendra de confirmer que le support du sol souple est conforme aux exigences de support du DTU 53.12 ( flèche, déformation.. ) | 2 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_PLN_AZ_TX_244000¦SUS¦601 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312 | 601
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 244001 |  | P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_DET_AZ_TX_244001 | SUS | - Il conviendra de nous transmettre l'avis Technique du SPEC posé sous faïence mural dans les douches. - Il conviendra d'indiquer si les plots de désolidarisation ont une fonction acoustique, leur fiche technique devra nous être transmis afin de valider leur capacité à supporter le poids du bloc préfa ( Tenir compte d'une présence de 2 personnes dans la SDB ) - Il conviendra de confirmer que le support du sol souple est conforme aux exigences de support du DTU 53.12 ( flèche, déformation.. ) | 2 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_DET_AZ_TX_244001¦SUS¦601 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312 | 601
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028004 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_028004_A | SUS | - Il conviendra de nous transmettre l'avis Technique du SPEC posé sous faïence mural dans les douches. - Il conviendra d'indiquer si les plots de désolidarisation ont une fonction acoustique, leur fiche technique devra nous être transmis afin de valider leur capacité à supporter le poids du bloc préfa ( Tenir compte d'une présence de 2 personnes dans la SDB ) - Il conviendra de confirmer que le support du sol souple est conforme aux exigences de support du DTU 53.12 ( flèche, déformation.. ) | 2 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_MAT_TZ_TX_028004_A¦SUS¦601 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312 | 601
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 244000 |  | P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_PLN_AZ_TX_244000 | SUS | - Conformément à la NF C 15-100, les équipements électriques situés dans le volume 1 devront être de classe 2 et protégés par DDR 30 mA. - Conduit PVC 100mm : Il conviendra de définir le montage CF prévu au droit de la traversée de la cloison CF (CO 31) | 3 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_PLN_AZ_TX_244000¦SUS¦602 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312 | 602
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 244001 |  | P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_DET_AZ_TX_244001 | SUS | - Conformément à la NF C 15-100, les équipements électriques situés dans le volume 1 devront être de classe 2 et protégés par DDR 30 mA. - Conduit PVC 100mm : Il conviendra de définir le montage CF prévu au droit de la traversée de la cloison CF (CO 31) | 3 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_AU_EXE_HVA_SDB_A022_DET_AZ_TX_244001¦SUS¦602 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312 | 602
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028196 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Cf. Avis 469 Fournir la justification du ferraillage des corbeaux, notamment vis à vis des dispositions de l'Annexe J de la NF EN 1992-1-1 -> Il a été convenu en réunion que dans le cadre de notre mission que les corbeaux les plus chargés seront à justifier suivant l'annexe J3 de l'EC2: Justification transmise pour Corb B. 401, H. 201, H.400. Ancrage de 50 Phi dans l'élément porteur, corbeaux " long " justifié selon l'annexe J3 de l'EC. L'avis 571 est levé. | 3 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028252 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028252_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? -> Justification tran | 4 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_S2_028252_B¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028250 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028250_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? -> Justification tran | 4 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I1_S2_028250_B¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028257 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? -> Justification tran | 4 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S2_028257_B¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028258 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? -> Justification tran | 4 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S2_028258_B¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028251 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Le long de la file GEO P5, ajouter le détail des ferraillage au droit du changement de section des poteaux : - Poteau rectangulaire -> Poteau circulaire - Poteau rectangulaire -> Poteau excentré ou de dimension différente Confirmer la bonne prise en compte des efforts d'excentrement dans le modèle. et la reprise des moments par les poteaux inférieurs. Préciser comment est assuré la continuité d'effort ? Transmission dans poutre ou autre? -> Justification tran | 4 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I2_S2_028251_B¦FAV¦4 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028240 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_C¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028209 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028209_C¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028210 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028210_C¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028239 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S3_028239_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028240 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S3_028240_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028238 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S3_028238_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028208 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028208_C¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028182 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_C¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028182 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028182_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0825-0312 | 28/08/2025 | 028183 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D | FAV | Rappel de l'observation précédente : Dispositions générales examinées favorables : - Détails d'armatures en bord libre, au droit des JD : U de fermetures prévues. - Vérification de non poinçonnement des planchers confirmé par le BET de l'entreprise Disposition nécessitant une action de l'entreprise : - Dispositions plancher dalles au droit des poteaux intérieurs : Armatures 0.5At conforme §9.4 de la NF EN 1992-1-1 sur les poteaux intérieurs. Le calcul d'au moins un poteau devra être fourni par l | 5 | CT-204C0-0825-0312¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0825-0312
SOCOTEC | CT-204C0-0924-0346 | 30/09/2024 | 349212 |  | P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_NDC_HZ_TX_349212 | FAV |  | 2 | CT-204C0-0924-0346¦P17_T2_HO_EXE_AXI_CVC_H041_NDC_HZ_TX_349212¦FAV¦2 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0924-0346
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051066 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S1_051066_B | DEF | La zone exploitation parking au niv-1 devait être protégée ( accueil, bureau, vestiaires, locaux sociaux) | 3 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S1_051066_B¦DEF¦610 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415 | 610
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051010 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S1_051010_B | DEF | La zone exploitation parking au niv-1 devait être protégée ( accueil, bureau, vestiaires, locaux sociaux) | 3 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S1_051010_B¦DEF¦610 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415 | 610
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051060 | F | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_I1_S1_051060_F | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_I1_S1_051060_F¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051068 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S3_051068_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S3_051068_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051062 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_SYQ_IZ_S1_051062_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_SYQ_IZ_S1_051062_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051031 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S3_051031_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S3_051031_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051073 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_TX_051073_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_TX_051073_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051040 | D | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S4_051040_D | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S4_051040_D¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051070 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S5_051070_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S5_051070_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051130 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_MAT_IZ_TX_051130_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_MAT_IZ_TX_051130_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051030 | C | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S3_051030_C | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S3_051030_C¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051061 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_I1_S1_051061_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_I1_S1_051061_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051021 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S2_051021_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S2_051021_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051011 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S1_051011_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S1_051011_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051072 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S2_051072_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S2_051072_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051065 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_TX_051065_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_TX_051065_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051051 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S5_051051_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S5_051051_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051020 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S2_051020_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S2_051020_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051063 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_SYQ_IZ_TX_051063_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_SYQ_IZ_TX_051063_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 51063 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_SYQ_IZ_TX_51063_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_SYQ_IZ_TX_51063_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051067 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S2_051067_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S2_051067_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051069 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S4_051069_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S4_051069_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051041 | B | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S4_051041_B | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NDC_IZ_S4_051041_B¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051050 | D | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S5_051050_D | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_S5_051050_D¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051133 | C | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NOT_TZ_TX_051133_C | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_NOT_TZ_TX_051133_C¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0925-0415 | 30/09/2025 | 051071 | A | P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_TX_051071_A | FAV |  | 5 | CT-204C0-0925-0415¦P17_T2_IN_EXE_AAI_SPK_I043_PLN_IZ_TX_051071_A¦FAV¦5 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0925-0415
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 260012 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_260012_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. -> Suite retour G4 Les déplacements relevés par les cibles sont acceptables compte tenu de l'absence de mitoyens. Les valeurs de la G2 Pro ont donc été revus. L'avis 538 est levé. | 3 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_260012_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 026016 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026016_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. -> Suite retour G4 Les déplacements relevés par les cibles sont acceptables compte tenu de l'absence de mitoyens. Les valeurs de la G2 Pro ont donc été revus. L'avis 538 est levé. | 3 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026016_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 026012 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026012_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. -> Suite retour G4 Les déplacements relevés par les cibles sont acceptables compte tenu de l'absence de mitoyens. Les valeurs de la G2 Pro ont donc été revus. L'avis 538 est levé. | 3 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026012_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 026012 | B | P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026012_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. -> Suite retour G4 Les déplacements relevés par les cibles sont acceptables compte tenu de l'absence de mitoyens. Les valeurs de la G2 Pro ont donc été revus. L'avis 538 est levé. | 3 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026012_B¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 026013 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026013_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. -> Suite retour G4 Les déplacements relevés par les cibles sont acceptables compte tenu de l'absence de mitoyens. Les valeurs de la G2 Pro ont donc été revus. L'avis 538 est levé. | 3 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026013_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 026015 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026015_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. -> Suite retour G4 Les déplacements relevés par les cibles sont acceptables compte tenu de l'absence de mitoyens. Les valeurs de la G2 Pro ont donc été revus. L'avis 538 est levé. | 3 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GEO_I001_CRV_TZ_FD_026015_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 026014 | A | P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026014_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Les seuils de déplacements définis dans la G2PRO (En tête : 5 mm seuil de vigilance, 10mm d'alerte, En ventre : 15mm, 20mm respectivement ) sont dépassés dans les suivis de cibles. -> Suite retour G4 Les déplacements relevés par les cibles sont acceptables compte tenu de l'absence de mitoyens. Les valeurs de la G2 Pro ont donc été revus. L'avis 538 est levé. | 3 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_VTP_GOE_I001_CRV_TZ_FD_026014_A¦FAV¦3 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028199 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028199_C | FAV | Rappel de l'observation précédente : Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) Retour entreprise : La poutre A102 est un pied de PV et fonctionne de manière continu | 10 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028199_C¦FAV¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028176 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_C | FAV | Rappel de l'observation précédente : Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) Retour entreprise : La poutre A102 est un pied de PV et fonctionne de manière continu | 10 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_C¦FAV¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028179 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) Retour entreprise : La poutre A102 est un pied de PV et fonctionne de manière continu | 10 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028179_B¦FAV¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028196 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) Retour entreprise : La poutre A102 est un pied de PV et fonctionne de manière continu | 10 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S4_028196_A¦FAV¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028183 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D | FAV | Rappel de l'observation précédente : Degré CF respecté suivant les valeurs tabulées de l'EC2: Poteaux : Enrobage 4cm sur plans Dalles continues : épaisseur des dalles 30 à 35cm, et enrobage 3cm Poutres : Pour les poutres de dimensions inférieures ( exemple A102 ), augmenter les enrobages conformément aux tableaux de l'EC2. ( Le logiciel de calcul est configurer pour une stabilité au feu CF1h, modifier en 1h30 ) Retour entreprise : La poutre A102 est un pied de PV et fonctionne de manière continu | 10 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028183_D¦FAV¦10 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028010 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028010_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028010_A¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028174 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028174_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028174_A¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028200 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028200_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028200_A¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028175 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028175_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S5_028175_B¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028198 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028198_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_S4_028198_B¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028176 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_S5_028176_B¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028159 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028159_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028159_A¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028197 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028197_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Avis favorable sous réserve de validation de la NDC et de la DDC définitive du projet. DDC radier transmis. L'avis 534 est levé. | 11 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_S4_028197_A¦FAV¦11 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028152 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_FD_028152_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. | 12 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_COF_I3_FD_028152_C¦FAV¦12 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028150 | E | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_TZ_S5_028150_E | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. | 12 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_TZ_S5_028150_E¦FAV¦12 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028119 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028119_A | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. | 12 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028119_A¦FAV¦12 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028158 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028158_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028158_B¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028157 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028157_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028157_B¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028159 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028159_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028159_B¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028161 | D | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028161_D | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028161_D¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028153 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_B¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028160 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_C¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028154 | C | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028154_C | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I2_FD_028154_C¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028162 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_B¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028155 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028155_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028155_B¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028156 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_B | FAV | Avis favorable sur les dispositions examinées dans les documents. Cf. avis 568. | 13 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_B¦FAV¦13 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028010 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028010_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il convient de préciser quelles sont les valeurs des raideurs à prendre en compte dans le modèle structure. Est-ce que des itérations entre les deux modèles (géotechnique et structure) ont été réalisées pour vérifier la prise en compte de l’interaction sol-structure ? Cf.avis 512. Suite retour entreprise : Il y a bien eu une ISS, itérations entre BET sol et BET géotechnique. L'avis 511 est levé. | 14 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028010_A¦FAV¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028008 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028008_A | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il convient de préciser quelles sont les valeurs des raideurs à prendre en compte dans le modèle structure. Est-ce que des itérations entre les deux modèles (géotechnique et structure) ont été réalisées pour vérifier la prise en compte de l’interaction sol-structure ? Cf.avis 512. Suite retour entreprise : Il y a bien eu une ISS, itérations entre BET sol et BET géotechnique. L'avis 511 est levé. | 14 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028008_A¦FAV¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028007 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028007_B | FAV | Rappel de l'observation précédente : Il convient de préciser quelles sont les valeurs des raideurs à prendre en compte dans le modèle structure. Est-ce que des itérations entre les deux modèles (géotechnique et structure) ont été réalisées pour vérifier la prise en compte de l’interaction sol-structure ? Cf.avis 512. Suite retour entreprise : Il y a bien eu une ISS, itérations entre BET sol et BET géotechnique. L'avis 511 est levé. | 14 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028007_B¦FAV¦14 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028010 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028010_A | FAV | Solution G3 radier variantée par l'entreprise, validée par la mission G4. Hypothèses de sol conformes au premier rapport G2 PRO. L'avis 510 est levé. | 15 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028010_A¦FAV¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028008 | A | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028008_A | FAV | Solution G3 radier variantée par l'entreprise, validée par la mission G4. Hypothèses de sol conformes au premier rapport G2 PRO. L'avis 510 est levé. | 15 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028008_A¦FAV¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0125-0361 | 31/01/2025 | 028007 | B | P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028007_B | FAV | Solution G3 radier variantée par l'entreprise, validée par la mission G4. Hypothèses de sol conformes au premier rapport G2 PRO. L'avis 510 est levé. | 15 | CT-204C0-0125-0361¦P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028007_B¦FAV¦15 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0125-0361
SOCOTEC | CT-204C0-0524-0350 | 31/05/2024 | 029000 |  | P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_TZ_TX_029000 | SUS | La charge de façade attique dans les documents DCE ( Note d'hypothèse structure ind A ) est à 0.80 kN/m², et seulement 0.5 kN/m² dans la note d'hypothèses de charpente métallique. Il conviendra de mettre en cohérence les deux documents. | 2 | CT-204C0-0524-0350¦P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_TZ_TX_029000¦SUS¦507 | 2026-04-12 19:05:17 | CT-204C0-0524-0350 | 507